|  |  | «УТВЕРЖДЕНО» И.о. председателя закупочной комиссии ООО «Электросети» |
| --- | --- | --- |
|  |  | __________________ И.Н. Козлов « » октября 2018 года |

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на выполнение работ по капитальному ремонту системы учета электроэнергии в Семеновском, Краснобаковском, Сеченовском и Вачском районах Нижегородской области, установленных в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией с организацией дистанционного сбора данных

Нижний Новгород

2018 г.

##### Содержание

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 3 |
| --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 3 |
| 2.ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОДАЮЩИМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 4 |
| 3.ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 4 |
| 4.ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 5 |
| 5.ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 5 |
| 6.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 8 |
| 7.ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 8 |
| 8.ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 9 |
| 9.РАССМОТРЕНИЕ, ДОПУСК И ОЦЕНКА ЗАЯВОК К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 10 |
| 10.КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 11 |
| 11.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА | 15 |
| РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 16 |
| РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКТ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ | 20 |
| Форма №1 | 21 |
| Форма №2 | 22 |
| Форма №3 | 24 |
| Форма №4 | 26 |
| Форма №5 | 27 |
| Форма № 6 Анкета Участника закупки для определения его соответствия требованиям охраны и безопасности труда | 27 |
| Форма №7 | 34 |
| Форма №8 | 35 |
| Форма №9 | 36 |
| РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | 37 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА | 73 |

# Раздел 1. Общие условия проведения запроса предложений

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети»).

# 1.1.1. Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

1.1.2. Заказчик проводит запрос предложений предмет и условия, которого указаны в Информационной карте документации запроса предложений, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Документации о проведении запроса предложений.

1.1.3. Заказчик обеспечивает размещение Извещения и Документации о проведении запроса предложений в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) не менее чем за семь дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

1.2.  Предмет запроса предложений: на выполнение работ по капитальному ремонту системы учета электроэнергии в Семеновском, Краснобаковском, Сеченовском и Вачском районах Нижегородской области, установленных в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией с организацией дистанционного сбора данных.

1.3.  Начальная (максимальная) цена договора:

6 700 000,00 (Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

5 677 966,10 (Пять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек без учета НДС.

1.3.1.	 Цена договора включает в себя НДС, все расходы участника, производимые в процессе выполнения работ с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

1.3.2.	 Данная цена не может быть превышена начальной (максимальной) цены с НДС.

1.3.3. Если организация применяет упрощенную систему налогообложения – итоговая сумма затрат на выполнение всего объема работ указывается без НДС с пометкой «НДС не облагается».

Предложение в этом случае не должно превышать начальную (максимальную) цену без НДС, установленную документацией о запросе предложений.

1.3.4. В случае применения хотя бы одним участником закупки упрощенной системы налогообложения, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, сравнение и оценка предложений по критерию «Цена» проводится по цене без учета НДС.

1.3.5. Сравнение предложений участников без НДС применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки. В случае заключения договора с Победителем закупки, являющимся плательщиком НДС, стоимость товаров, работ, услуг в договоре указывается с НДС.

1.4.     Источник финансирования и порядок оплаты.

1.4.1. Финансирование договора, заключаемого по результатам запроса предложений, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте запроса предложений.

    - Победивший участник запроса предложений обязан выполнить работы, являющиеся предметом заключаемого договора, в течение периода, указанного в Информационной карте запроса предложений и в заявке победившего участника, по цене, указанной в его заявке на участие в запросе предложений.

    - Порядок оплаты работ, являющихся предметом заключаемого договора, определяется в проекте договора, приведенном в документации о запросе предложений, и указывается в Информационной карте документации запроса предложений.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОДАЮЩИМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. В запросе предложений могут участвовать юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, претендующие на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы учета электроэнергии в Краснобаковском, Семеновском, Сеченовском и Вачском  районах Нижегородской области, установленных в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией с организацией дистанционного сбора данных, правосубъектность которых позволяет заключить такие договоры на условиях запроса предложений и осуществить выполнение обязательств по таким договорам.

2.2. Организация, подающая заявку на участие в запросе предложений, должна соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 223-ФЗ) и  Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее - 44-ФЗ);

- отсутствие у организации, подающей заявку на участие в запросе предложений, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший налоговый период по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.3. Организация, подающая заявку на участие в запросе предложений, несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами.

## 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Документация включает перечисленные ниже разделы:

- Общие условия проведения запроса предложений;

- Информационная карта;

- Образцы форм документов для заполнения организациями, подающими заявки на участие в запросе предложений;

- Техническое задание;

- Проект договора.

3.2. Организация, подающая заявку на участие в запросе предложений, должна изучить Документацию, включая все формы и условия. Непредставление полной информации, требуемой Документацией, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации о запросе предложений, являются риском организации, подавшей такую заявку, который может привести к отклонению ее заявки.

3.3. При проведении запроса предложений какие-либо устные переговоры Заказчика или Закупочной комиссии (далее – Комиссия) с организациями, подавшими заявки на участие в запросе предложений, не допускаются, за исключением разъяснений положений документации о запросе предложений (в соответствии с п.3.4. и п.3.5. до дня окончания подачи заявок) или содержания заявок на участие в запросе предложений (после рассмотрения и оценки поступивших заявок).

3.4. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (в соответствии с Формой №7, приведенной в Разделе № 3 настоящей Документации) Заказчику запрос о разъяснении положений Документации. Не позднее 3-х дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки.

3.5. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Документации не должно изменять ее суть.

Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о проведении запроса предложений, если запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.6. Заказчик по собственной инициативе вправе внести изменения в Документацию о проведении запроса предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

3.7. Изменения, вносимые в документацию о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета запроса предложений не допускается. В случае внесения изменений в извещение о проведение запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений, срок подачи заявок на участие в закупке продлевается таким образом, чтобы со дня размещения указанных изменений в Единой информационной системе в сфере закупок до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

3.8. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, которые были размещены надлежащим образом.

4. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1. Заказчик вправе отменить проведение запроса предложений по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

4.2. Решение об отмене проведения запроса предложений размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

4.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

4.4. При отмене Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе предложений.

## 5. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5.1. Заявка на участие в запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с указаниями, содержащимися в Информационной карте документации о запросе предложений.

5.2. Заявка на участие в запросе предложений, все относящиеся к ней документы и корреспонденция между Заказчиком и организацией, подавшей такую заявку, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русский язык.

## 5.3. В случае если на стороне одного участника выступает несколько лиц, документы должны быть предоставлены такими лицами, исходя из распределения между ними обязанностей по выполнению работ, являющихся предметом запроса предложений, которые указываются в соглашении между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки. В целях создания равных конкурентных условий для всех участников закупки, лица, выступающие на стороне одного участника закупки (в случае множественности лиц на стороне одного участника закупки), не вправе подавать заявки на участие в запросе предложений в отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Не соблюдение данного требования  является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

5.4. Заявка на участие в запросе предложений включает в себя следующие части:

- опись входящих документов (Форма №1 Раздела 3 документации о запросе предложений);

- заявку на участие в запросе предложений, содержащую предложение об условиях исполнения договора (Форма №2 Раздела 3 документации об запросе предложений), а так же декларирующая соответствие участника закупки следующим требованиям:

а) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника;

г) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ, а также Законом № 44-ФЗ;

д) отсутствие у организации, подающей заявку на участие в запросе предложений, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший налоговый период по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- анкету, содержащую сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование) организации, организационно-правовую форму, ИНН/КПП, ОГРН, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона и т.д. (Форма №3 Раздела 3 документации о запросе предложений).

- копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), заверенные надлежащим образом:

- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная Участником процедуры закупки;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговые органы, заверенная Участником процедуры закупки;

- копия Устава в действующей редакции, заверенная Участником процедуры закупки.

- документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, содержащимся в Документации о запросе предложений:

- пояснительную записку о наличии у участника трудовых ресурсов и их квалификация (Форма №4 Раздела 3 документации о запросе предложений);

- перечень договоров аналогичных или близких предмету запроса предложений за последние 36 месяцев до момента подачи заявки (Форма №5 Раздел 3). Подтверждается наличием копий договоров близких предмету запроса предложений и справок стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за последние 36 месяца до момента подачи заявки.;

- оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора в соответствии с требованиями Технического задания (излагаются в свободной форме);

- анкету Участника закупки для определения его соответствия требованиям охраны труда и безопасности труда (Форма №6 Раздела 3 документации о запросе предложений).

Обязательные подтверждающие копии документов, указанные в анкете, а также содержащие персональные данные физических лиц, определенных в Анкете, предоставляются по запросу Заказчика в течение 3-х дней с даты получения запроса.

Часть I Анкеты заполняется Участником закупки с учетом специфики производства работ.

В случае ответа в Части I Анкеты – «не планируется»,  необходимо заполнить поле «Комментарии» Анкеты. В этом случае пункты таблицы, содержащие требования к этим видам работ, не подлежат заполнению.

Заявки допускаются на участие в запросе предложений при полном заполнении Анкеты с учетом порядка заполнения Части I.

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении запроса предложений, или нотариально заверенную копию такой выписки (возможно сформированную  в электронной форме и подписанную  усиленной квалифицированной электронной подписью);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности).

В случае если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна включать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок и подписанную руководителем участника закупок (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом (Форма №8 Раздела 3 документации об запросе предложений), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

- сообщение участника о применении упрощенной системы налогообложения за подписью уполномоченного лица Участника и скрепленной печатью, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, с приложением заявления участника о переходе на упрощенную систему налогообложения с отметкой налогового органа о ее принятии;

- сводный сметный расчет с приложением локально-сметных расчетов,  утвержденный Участником,  отдельным документом в 2-х экземплярах;

- в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, Участник должен представить в составе своего предложения протокол разногласий по проекту Договора (Форма № 9 Раздела 3).

- соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, в случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц. При наличии соглашения, документы представляются с учетом пункта 5.4. настоящей документации;

В случае если по каким-либо причинам Участник процедуры закупки не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения организатору закупки о соответствии Участника данному требованию.

5.5. При подготовке заявки на участие в запросе предложений и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Копии документов, предоставляемые участником, должны быть заверены надлежащим образом: подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью, либо заверены в установленном порядке нотариусом.

5.6. Цена договора, предлагаемая в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте документации о запросе предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке, превышает начальную цену договора, указанную в Информационной карте документации, данная заявка не рассматривается Комиссией на основании её несоответствия требованиям, установленным документацией о запросе предложений.

5.7. Организация, подавшая заявку на участие в запросе предложений, производит расчет цены договора в соответствии с требованиями, определенными в Информационной карте документации и Техническом задании документации о запросе предложений, и представляет предложение по установленной форме (Форма №2 Раздела 3 Документации о проведении запроса предложений).

5.8. Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в запросе предложений, должна быть выражена в рублях.

## 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## 6.1. Организация, подающая заявку на участие в отрытом запросе предложений, представляет один оригинальный экземпляр комплекта документов заявки на участие в запросе предложений на бумажном носителе, который подшивается в один или несколько томов и одну копию в электронном виде на Flash-накопителе/ CD-диске/ DVD-диске.

## 6.2. При описании условий и предложений организаций, подавших заявки на участие в запросе предложений, должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

## 6.3. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в запросе предложений, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 6.4. Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью Участника запроса предложений и подписана Участником запроса предложений или лицом, уполномоченным таким Участником. Соблюдение Участником запроса предложений указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, поданы от имени Участника запроса предложений, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и сведений.

## 6.6. Подчистки и исправления не допускаются.

6.7. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в запросе предложений, должны быть заполнены по всем пунктам.

6.8. Организация, подавшая заявку на участие в запросе предложений, вправе не указывать на внешнем конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

6.9. Представленные в составе заявки на участие в запросе предложений документы не возвращаются организации, подавшей заявку на участие в запросе предложений.

## 7. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

7.1. Прием заявок заканчивается в срок, указанный в извещении и Информационной карте документации о запросе предложений (с учетом всех изменений Информационной карты документации о запросе предложений).

7.2. Заявки на участие в запросе предложений до окончания срока их подачи подаются по адресу, указанному в Информационной карте документации о запросе предложений.

7.3. Заявки на участие в запросе предложений, направленные по почте и поступившие после момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений, признаются поданными с опозданием. Организация, подавшая заявку на участие в запросе предложений, при отправке заявки по почте несет риск того, что ее заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана поданной с опозданием.

7.4. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в срок, указанный в пункте 7.1 настоящей Документации о запросе предложений, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки с нарочным - также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.

7.5. Заказчиком вручившему конверт с заявкой на участие в запросе предложений выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в запросе предложений. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений, дату, время, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой.

7.6. Организации, подавшие заявки, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов.

7.7. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, установленном в Информационной карте Документации о запросе предложений, Заказчик не несет ответственности за утерю его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

7.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить ее в любое время до момента завершения приема заявок или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

7.9. Изменения заявки на участие в запросе предложений должны готовиться и запечатываться в соответствии с требованиями настоящей документации о запросе предложений, конверт с комплектом документов - маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

7.10. Организация, желающая отозвать свою заявку на участие в запросе предложений, уведомляет Заказчика об этом в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. В уведомлении в обязательном порядке должны указываться наименование организации, подавшей заявку на участие в запросе предложений и отзывающей ее, и способ возврата заявки. Наряду с уведомлением Участник должен предоставить расписку о получении заявки, которая была выдана вручившему конверт с заявкой. Возврат отозванной заявки осуществляется Заказчиком организации, отзывающей заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления. В случае если организация, желающая отозвать свою заявку, не может предоставить данную расписку или не может сообщить точные регистрационные данные отзываемой заявки, заявка такой организации будет возвращена после вскрытия конвертов.

7.11. Конверты с заявками на участие в запросе предложений, полученные после окончания срока их приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения.

## 8. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

8.1. Процедура вскрытия конвертов осуществляется в день во время и месте, указанных в извещении и документации о проведении запроса предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений прекращается в срок, указанный в извещении и документации на проведение запроса предложений.

8.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений в присутствии членов закупочной комиссии, исходя из представленных в заявке документов, оглашается следующая информация:

- место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками;

- фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии;

- наименование и номер предмета запроса предложений (лота);

- состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.д.;

- наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;

- наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии при получении заявки;

- почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой которого вскрывается;

- наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и документацией о проведении запроса предложений, которые являются основанием для допуска к участию;

- наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем.

Данная информация заносится в  протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

8.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений оформляется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в Единой информационной системе в сфере закупок не позднее чем в течение трёх дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками.

8.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в Протокол вскрытия конвертов вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

#### 9. РАССМОТРЕНИЕ И ДОПУСК ЗАЯВОК К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

9.1. Комиссия в день и в месте, указанных в извещении, но не позднее следующего дня после дня вскрытия конвертов приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.

9.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям законодательства, настоящей Документации о проведении запроса предложений, а затем оценивает и сопоставляет только допущенные заявки на участие в запросе предложений.

# 9.3. Комиссия обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
законодательства, настоящей Документации о проведении запроса предложений отказать в допуске участнику, если установлен хотя бы один из следующих фактов:

а) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

б) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника;

в) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ, N 44-ФЗ;

г) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

д) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

е) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о закупке или настоящего Положения.

В процессе рассмотрения заявок комиссия вправе запрашивать у Участника дополнительные документы и материалы, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения документации.

9.4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня начала рассмотрения заявок.

9.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются в целях выявления условий исполнения договора, наиболее удовлетворяющих потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены Документацией о проведении запроса предложений.

9.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора.

9.7. Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений устанавливается в Документации о проведении запроса предложений.

9.8. Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

9.9. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией принимаются следующие решения:

- о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или об отказе в таком допуске;

- о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе запроса предложений, заявке которого присвоен первый номер, а также об участнике, заявке которого присвоен второй номер;

- о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем запроса предложений с обоснованием.

9.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

9.11. В случае если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок.

# 9.12. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размещается в Единой информационной системе в сфере закупок в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

9.13. Участники закупки самостоятельно отслеживают публикации протоколов вскрытия, рассмотрения и подведения итогов в Единой информационной системе в сфере закупок.

9.14. Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

10. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Критерий оценки | Значимость критерия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | 60% |
| 2. | Срок гарантии на выполненные работы не менее 24 месяцев | 10% |
| 3. | Квалификация участника: | 30% |
|  | наличие опыт исполнения аналогичных договоров | 20 баллов |
|  | наличие квалифицированного персонала, обладающего необходимыми профессиональными знаниями | 10 баллов |
|  | материально-технические ресурсы | 0 – 5 баллов |

Сумма значимостей критериев оценки Заявки на участие в закупке установленных в документации о запросе предложений, составляет 100 %.

10.1.Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

где:

Rai   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Аmax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации;

Ai  - предложение i-го участника запроса предложений по цене договора;

Ка -  значимость критерия.

Для расчета итогового рейтинга по критерию «цена договора» используется следующая формула:

где

Rai   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Ка -  значимость критерия.

В случае применения хотя бы одним участником закупки упрощенной системы налогообложения, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, сравнение и оценка предложений по критерию «Цена» проводится по цене без учета НДС.

Сравнение предложений участников без НДС применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки. В случае заключения договора с Победителем закупки, являющимся плательщиком НДС, стоимость товаров, работ, услуг в договоре указывается с НДС.

10.2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок предоставления гарантий качества выполняемых работ»

### Для определения рейтинга заявки по критерию «срок предоставления гарантий качества  выполняемых работ» устанавливаются единица измерения срока предоставления гарантий качества выполняемых работ: Месяц.

### В рамках критерия «срок предоставления гарантий качества выполняемых работ» оценивается срок предоставления гарантий качества выполняемых работ с даты ввода объекта в эксплуатацию. Минимальный срок предоставления гарантий качества выполняемых работ принимается равным 24 месяцам.

### В заявке указывается срок выполнения работ в соответствии с единицей измерения, установленной в Документации.

### Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантий качества выполняемых работ», определяется по формуле:

где:

### Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

### Cmin - минимальный срок, установленный заказчиком в документации о закупке по каждому виду работ;

### Ci - предложение i-го участника по каждому сроку предоставления гарантий качества выполняемых работ.

### В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии работ, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в Документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

### Для получения итогового рейтинга по заявке по критерию «срок предоставления гарантий качества выполняемых работ», рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантий качества выполняемых работ» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

### При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантий качества выполняемых работ» лучшим условием исполнения Договора по данному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком гарантии.

10.3. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника»  запроса предложений

Для оценки заявок по критерию «квалификация участника» запроса предложений каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

| № п/п | Критерий | Характеристика критерия | Показатель (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опыт исполнения аналогичных договоров | Опыт выполнения работ, аналогичных или близких предмету закупки Подтверждается наличием копий договоров близких предмету запроса предложений и справок стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за последние 36 месяца до момента подачи заявки. Оценивается количество реализованных договоров и стоимость выполненных работ. | от 0 до 20 баллов: от 0 до 10 баллов - по количеству реализованных аналогичных договоров; от 0 до 10 баллов – по наибольшей суммарной стоимости. Баллы данного параметра суммируются. При непредставления информации Участник получает 0 баллов. |
| 2. | Персонал | Наличие квалифицированного персонала, обладающего необходимыми профессиональными знаниями Учитывается только персонал, должностные обязанности которого соответствуют требованию относительно минимальных отборочных критериев оценки и сопоставления заявок. | от 0 до 10 баллов При отсутствии информации, Участник получает 0 баллов. |
| 3. | Материально-технические ресурсы | Наличие материально-технических ресурсов, которые будут использованы в рамках выполнения Договора в соответствии с требованиями Технического задания. Представляется оригинал справки о материально-технических ресурсах (излагаются в свободной форме). | Наличие – 5 баллов Отсутствие – 0 баллов |

Методика расчета рейтинга заявки (неценовой критерий):

  - Критерий «Опыт исполнения аналогичных договоров»

Подтверждается наличием: копий договоров близких предмету запроса предложений и справок стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за последние 36 месяца до момента подачи заявки.

Опыт исполнения аналогичных договоров определяется в соответствии с поданной участником справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров и оценивается в следующем порядке:

  - Подкритерий «КИД» - количество исполненных аналогичных договоров:

1.1.1. Оценивается количество реализованных аналогичных договоров.

1.1.2. Наибольшее количество баллов  (10 баллов) получает Участник, предоставивший наибольшее количество копий аналогичных договоров.

1.1.3. Остальные Участники получают количество баллов соразмерное пропорциональное уменьшению выгодности предложения.

  - Подкритерий «СД» - общая стоимость исполненных аналогичных договоров:

1.2.1. Оценивается общая стоимость выполненных работ по реализованным аналогичным договорам.

Наибольшее количество балов  (10 баллов) получает Участник, предоставивший копии аналогичных договоров с наибольшей суммарной стоимостью.

1.2.2. Остальные Участники получают количество баллов соразмерное пропорциональное уменьшению выгодности предложения.

1.3. Баллы данных подкритериев суммируются. Максимальная сумма балов по Критерию «Опыт исполнения аналогичных договоров» составляет 20 баллов.

1.4. При отсутствии информации, Участник получает 0 баллов.

  - Критерий «Персонал»

Наличие квалифицированного персонала, обладающего необходимыми профессиональными знаниями.

Учитывается только персонал, должностные обязанности, которого соответствуют требованию относительно минимальных отборочных критериев оценки и сопоставления заявок.

  - Подкритерий «ОС» - среднее значение общего стажа работы персонала участника:

ОС = ((S)/((N), где:

S – стаж работы в данной или аналогичной должности, лет;

N – количество заявленного участником персонала, чел.

Методика оценки:

| балл: | «1» | «2» | «3» | «4» | «5» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| интервал допусков | менее 5,0 | от 5,1 до 6,9 | от 7,0 до 9,9 | от 10,0 до 13,9 | более 14 лет |

  - Подкритерий «ОСУ» - среднее значение общего стажа работы персонала в организации участника:

ОСУ = ((Sp)/( (N), где:

Sp– стаж работы в организации участника, лет;

N – количество заявленного участником персонала, чел.

Методика оценки:

| балл: | «1» | «2» | «3» | «4» | «5» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| интервал допусков | менее 1,5 | от 1,6 до 2,4 | от 2,5 до 3,9 | от 4,0 до 4,5 | более 4,5 лет |

2.3  Баллы данных подкритериев суммируются. Максимальная сумма балов по Критерию «Персонал» составляет 10 баллов

2.4  При непредставления информации, Участник получает 0 баллов.

3. Критерий «Материально-технические ресурсы»

Наличие материально-технических ресурсов, которые будут использованы в рамках выполнения Договора в соответствии с требованиями Технического задания.

Представляется оригинал справки о материально-технических ресурсах (излагаются в свободной форме).

При наличии информации – 5 баллов

Отсутствие информации – 0 баллов.

Для получения итогового рейтинга по критерию «квалификация участника» запроса предложений при размещении заказа на выполнение работ рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость по формуле:

где

Rсi   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке и равный сумме балов по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника запроса предложений»;

Кс – значимость критерия.

10.4. Для оценки заявки на участие в закупке осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки на участие в закупке рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации о запросе предложений, умноженных на их значимость.

10.5. Присуждение каждой заявке на участие в закупке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

10.6. Заявке на участие в закупке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. При равенстве баллов участников размещения заказа победителем признается участник, подавший Заявку на участие в закупке ранее остальных.

10.7. Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении заявок не подлежит раскрытию Участникам запроса предложений и иным лицам, официально не участвующим в процессе оценки Заявок на участие в закупке.

## 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик передает победителю закупки оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор по истечении десяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (протокола вскрытия конвертов, если договор передается единственному участнику закупки). Победитель запроса предложений (единственный участник) в течение десяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. Общий срок подписания договора не должен превышать 20 дней с даты, как разместили в ЕИС итоговый протокол.

# 11.2. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии с настоящей документацией о запросе предложений заключается договор, если установлен хотя бы один из фактов:

- проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

- приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ

об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника;

- наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) Законом № 44-ФЗ;

- непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения договора, либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

- наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

- несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

- несоответствие участника закупки требованиям настоящей Документации о запросе предложений;

- непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключается договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящей  Документацией о запросе предложений.

11.3. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, которые указаны в п. 11.2. настоящей Документации о запросе предложений, Заказчиком составляется протокол об отказе от заключения договора.

# 11.4. Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в Единой информационной системе в сфере закупок информацию об измененных условиях договора.

# 11.5. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых договоров, а также законодательством РФ с учетом особенностей, установленных настоящей Документацией о запросе предложений.

# Раздел 2. Информационная карта запроса предложений

| п/п | Наименование пункта | Текст |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика | ООО «Электросети» (далее – ООО «Электросети»). Юридический адрес: 603101, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, дом 32, тел. (831) 243-01-97, официальный сайт: http: // www.еlectroseti.info Фактический адрес: 603101, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, дом 32 |
| 2 | Вид и предмет запроса предложений | Запрос предложений на выполнение работ по капитальному ремонту системы учета электроэнергии в Семеновском, Краснобаковском, Сеченовском и Вачском районах Нижегородской области, установленных в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией с организацией дистанционного сбора данных. |
| 3 | Лоты, на которые разделяется предмет запроса предложений | Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту системы учета электроэнергии в Семеновском, Краснобаковском, Сеченовском и Вачском Нижегородской области, установленных в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией с организацией дистанционного сбора данных. |
| 4 | Условия и сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ: До 29.12.2018 года. Дата начала выполнения работ – с момента заключения Договора. Условия выполнения работ победителем запроса предложений устанавливаются сторонами в Договоре и в соответствии с требованиями Технического задания. |
| 5 | Начальная (максимальная) цена договора | 6 700 000,00 (Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. 5 677 966,10 (Пять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек без учета НДС |
| 6 | Источник финансирования | Выручка от регулируемого вида деятельности. |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты | Расчет производится в течение 12 месяцев со дня получения Заказчиком направленных Подрядчиком счетов-фактур при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок. Основанием для выставления счетов-фактур, являются подписанные сторонами Акт приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по соответствующему этапу работ. |
| 8 | Организации, имеющие право подачи заявки на участие в запросе предложений | В запросе предложений могут участвовать организации, соответствующие требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к организациям, осуществляющим деятельность в выполнении работ, являющихся предметом запроса предложений, и чья правосубъектность позволит выполнять обязательства, предусмотренные договором. |
| 9 | Обязательные требования, предъявляемые к организациям, подающим заявку на участие в запросе предложений | 1. Организация, подающая заявку на участие в запросе предложений, должна соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки; - отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 223-ФЗ) и Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ); - отсутствие у организации, подающей заявку на участие в запросе предложений, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший налоговый период по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| 10 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа | Не предоставляются. |
| 11 | Форма заявки на участие в запросе предложений | Организация, подающая заявку на участие в отрытом запросе предложений, представляет один оригинальный экземпляр комплекта документов заявки на участие в запросе предложений на бумажном носителе, который подшивается в один или несколько томов и одну копию в электронном виде на Flash-накопителе/ CD-диске/ DVD-диске. Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью Участника запроса предложений и подписана Участником запроса предложений или лицом, уполномоченным таким Участником. |
| 12 | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений | Заявка включает: её форму (Форма 2 Раздела 3 настоящей документации) и комплект документов, входящие в состав заявки в соответствии с п.5.4. настоящей Документации о проведении запроса предложений. В случае если на стороне одного участника выступает несколько лиц, документы должны быть предоставлены такими лицами, исходя из распределения между ними обязанностей по выполнению работ, являющихся предметом запроса предложений, которые указываются в соглашении между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки. При наличии соглашения, документы представляются с учетом пункта 5.4. настоящей документации. При этом, каждое такое лицо должно отвечать требованиям, изложенным в пункте 9 настоящей Информационной карты «Обязательные требования, предъявляемые к организациям, подающим заявку на участие в запросе предложений» и предоставить в составе заявки участника запроса предложений документы, подтверждающие указанные сведения. В целях создания равных конкурентных условий для всех участников закупки, лица, выступающие на стороне одного участника закупки (в случае множественности лиц на стороне одного участника закупки), не вправе подавать заявки на участие в запросе предложений в отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Не соблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно. |
| 13 | Требования к предложениям о цене договора | 1. Предложение по цене договора должно быть выражено в рублях, включать в себя НДС, все расходы участника, производимые в процессе выполнения работ с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 2. Данная цена не может быть превышать начальную (максимальную) цену с НДС. 3. Если организация применяет упрощенную систему налогообложения – предложение по цене договора указывается без НДС с пометкой «НДС не облагается». 4. Предложение в этом случае не должно превышать начальную (максимальную) цену без НДС, установленную документацией о запросе предложений. |
| 14 | Требования, предъявляемые к конверту с заявками на участие в запросе предложений | Внешний конверт должен: быть адресован Заказчику по адресу, указанному в настоящей Информационной карте; содержать название предмета запроса предложений |
| 15 | Срок подачи заявок на участие в запросе предложений | Прием заявок начинается с «02» октября 2018 г. с 08-00 и заканчивается в «09» час. 30 мин. «09» октября 2018г. |
| 16 | Место подачи заявок на участие в запросе предложений (адрес) | 603101, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, дом 32, 3-й этаж, комн. 302 |
| 17 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, а также дата рассмотрения и оценки заявок | Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоится «09» октября 2018 г. в «10» час. 00 мин. по адресу: 603101, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 32. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений состоится не позднее «19» октября 2018 г. |
| 18 | Контактное лицо | Чинякова Елена Владимировна тел.8(831) 243-01-97 (доб. 168) e-mail: Chinyakovaev@electroseti.info |
| 19 | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений осуществляется по методике, приведенной в документации о запросе предложений, в соответствии с их значимостью. |
| 20 | Срок подписания договора победителем запроса предложений | Заказчик передает победителю закупки оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор по истечении десяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (протокола вскрытия конвертов, если договор передается единственному участнику закупки). Победитель запроса предложений (единственный участник) в течение десяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. Общий срок подписания договора не должен превышать 20 дней с даты, как разместили в ЕИС итоговый протокол. |

# Раздел 3. Комплект форм документов, представляемых

# для участия в запросе предложений

## Форма № 1

#### Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в запросе предложений на выполнение работ по капитальному ремонту системы учета электроэнергии в Краснобаковском, Семеновском, Сеченовском и Вачском  районах Нижегородской области, установленных в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией с организацией дистанционного сбора данных.

Настоящим _______________________________________________________

(наименование организации, подавшей заявку для участия в запросе предложений)

подтверждает, что для участия в запросе предложений на выполнение работ по капитальному ремонту системы учета электроэнергии в Краснобаковском, Семеновском, Сеченовском и Вачском  районах Нижегородской области, установленных в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией с организацией дистанционного сбора данных. направляются следующие документы:

| № п\п | Наименование | Страницы с__ по__ | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в запросе предложений |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Руководитель организации
(уполномоченный представитель)	______________________ /Фамилия И.О./

(подпись)

м.п.

## Форма № 2

#### Форма заявки на участие в запросе предложений

<на бланке организации, подающей

заявку на участие в запросе предложений>

Дата, исх. номер

В ООО «Электросети»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на выполнение работ по капитальному ремонту системы учета электроэнергии в в Краснобаковском, Семеновском, Сеченовском и Вачском  районах Нижегородской области, установленных в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией с организацией дистанционного сбора данных.

Изучив извещение о проведении запроса предложений, опубликованное в Единой информационной системе «___» ________ 2017 г. [указать дату извещения] и Документацию о запросе предложений, и принимая установленные в них требования и условия, участник размещения заказа ________________________, [указать наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа] находящийся по адресу________________________ [указать почтовый адрес участника размещения заказа] и зарегистрированный по адресу ________________________, [указать юридический адрес участника размещения заказа] предлагает заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту системы учета электроэнергии в в Краснобаковском, Семеновском, Сеченовском и Вачском  районах Нижегородской области, установленных в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией с организацией дистанционного сбора данных и с приложенным к документации о запросе предложений проектом договора на следующих условиях:

| Цена договора, в том числе НДС 18% | [указать цену работ, руб. с НДС] |
| --- | --- |
| Цена договора без учета НДС | [указать цену работ, руб. без НДС] |
| Срок предоставления гарантий качества выполняемых работ | [указать срок предоставления гарантий качества выполняемых работ, месяцев] |

Настоящим мы подтверждаем, что на дату подписания Заявки:

________________________ [указать наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа] полностью соответствует требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим деятельность являющуюся предметом запроса предложений;

в отношении ________________________ [указать наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа] не проводится процедура ликвидации, банкротства и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность ________________________ [указать наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа] не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

у ________________________ [указать наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа] не имеется задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший налоговый период по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящей заявкой на участие в запросе предложений гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников запроса предложений условий, запрашивать у нас, у уполномоченных органов власти и у, упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен первый номер, мы берём на себя обязательство подписать договор с ООО «Электросети» в соответствии с требованиями Документации о запросе предложений и условиями настоящей заявки на участие в запросе предложений, не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения проекта договора от Заказчика.

В случае если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с ООО «Электросети», мы (при наличии такого требования со стороны Заказчика) обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями Документации и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений не позднее 10 (Десяти)  календарных дней со дня признания победителя запроса предложений, уклонившимся от заключения договора.

По всем вопросам просим связываться с ________________________ [указать Ф.И.О., почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты ответственного исполнителя участника размещения заказа].

Юридический и фактический адреса, телефон: ____________, факс: ____________, банковские реквизиты: ___________________________________
 _______________________________________________________________________.

Адресованную нам корреспонденцию просим направлять по адресу:
________________________________________________________________________

Руководитель организации
(уполномоченный представитель)	______________________ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер

организации	______________________ /Фамилия И.О./

(подпись)

М.П.

## Форма № 3

Форма анкеты организации,

подающей заявку на участие в запросе предложений

АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДАЮЩЕЙ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на выполнение работ по капитальному ремонту системы учета электроэнергии в Краснобаковском, Семеновском, Сеченовском и Вачском  районах Нижегородской области, установленных в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией с организацией дистанционного сбора данных.

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и её организационно-правовая форма. (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства о государственной регистрации). |  |
| 3.Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании учредительных документов установленной формы). |  |
| 4. Срок деятельности организации: с учетом правопреемственности без учета правопреемственности. |  |
| 5. Размер уставного капитала |  |
| 6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой организация, подающая заявку на участие в запросе предложений, зарегистрирована в качестве налогоплательщика. |  |
| 7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ и ОКТМО организации, подающей заявку на участие в запросе предложений. |  |
| 8. Юридический адрес организации, подающей заявку на участие в запросе предложений | Страна |
|  | Адрес |
| 9. Почтовый адрес организации, подающей заявку на участие в запросе предложений |  |
| 10. Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество |  |
| 11. Телефон, факс, е-mail |  |
| 12. Контактные лица: - по общим вопросам - по техническим вопросам - по финансовым вопросам | Ф.И.О., телефон Ф.И.О., телефон Ф.И.О., телефон |
| 13. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 13.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 13.2. Расчетный счет |  |
| 13.3. Корреспондентский счет |  |
| 13.4. Код БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления писем из банков, в которых открыты счета организации, подающей заявку на участие в запросе предложений. |
| 14. Сведения о выданных организации, подающей заявку на участие в запросе предложений лицензиях и аккредитациях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия.) |  |
| 15. Сведения о дочерних и зависимых обществах, аффилированных лицах |  |
| 16. Сведения о том, является ли для организации, подающей заявку на участие в запросе предложений, сделка, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений, крупной сделкой. |  |

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем правильность всех данных, указанных в анкете.

Примечание:

Организация, подавшая заявку на участие в запросе предложений, по своему усмотрению в подтверждение данных, указанных в анкете, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Приложение:

_____________________;

_____________________;

| Руководитель организации (уполномоченный представитель) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер организации | (Ф.И.О.) |  | (подпись) М.П. |
|  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |

## Форма № 4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о наличии у участника трудовых ресурсов и их квалификация

Участник запроса предложений может представить сведения о наличии квалифицированного персонала для выполнения работ в соответствии с нижеприведёнными таблицами:

Таблица № 1.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Общий стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Стаж работы в организации Участника, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено: (Руководитель и его заместители, Главный инженер, Заместители главного инженера, Главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |
| Специалисты (мастера, инженеры-проектировщики, инженеры-сметчики, ГИП, инженеры по вторичным коммуникациям, инженеры-строители и т.д.) |
| Персонал (бригадиры, монтажники, электромонтажники, электромонтеры и т.д.) |
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Профессия | Общий стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Стаж работы в организации Участника, лет |

| ______________________ | ____________________ | _____________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) |

М.П.

## Форма №5

Перечень договоров аналогичных или

близких предмету запроса предложений

за последние 36 месяцев до момента подачи заявки

Таблица № 1.

| № п/п | № договора | Дата заключения договора | Наименование организации-клиента | Сумма по договору, руб. с НДС | Сумма по Справке стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ______________________ | ____________________ | _____________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) |

М.П.

## Форма № 6

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

| Наименование закупки: | Выполнение работ по капитальному ремонту системы учета электроэнергии в Краснобаковском, Семеновском, Сеченовском и Вачском районах Нижегородской области, установленных в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией с организацией дистанционного сбора данных. |
| --- | --- |
| Наименование участника закупки |  |
| Исходная информация для запроса сведений у участника закупки по требованиям охраны и безопасности труда Выполнение работ, оказание услуг в интересах и на объектах Общества (в том числе производственных и опасных производственных объектах (ОПО), административных зданиях Общества):  планируется  не планируется (выбрать нужный вариант, поставить V) участник закупки заполняет раздел 1 настоящей Анкеты. Комментарии: Выполнение работ, оказание услуг производственного характера, работ с вредными и (или) опасными условиями труда (производственными факторами), а также работ, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением производственного характера в интересах и на объектах Общества: планируется  не планируется (выбрать нужный вариант, поставить V) Если планируется, то Участник закупки заполняет раздел 2 настоящей Анкеты Комментарии: |
| Проведение работ повышенной опасности (огневые, газоопасные, работы на высоте, в охранной зоне ЛЭП и т.д.) при выполнении работ/оказании услуг на объектах Общества: планируется  не планируется (выбрать нужный вариант, поставить V) Если планируется, то Участник закупки заполняет раздел 3 и п. 1 в части III настоящей Анкеты Перечень работ повышенной опасности (применительно к закупке): планируется  не планируется (выбрать нужный вариант, поставить V) Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газо- и нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственных деятельностей, - так называемые совмещенные работы. Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2 м от пола без инвентарных лесов и подмостей. | Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности. Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах. Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи. Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях. |
| Комментарии: Выполнение работ, оказание услуг на опасных производственных объектах Общества (ОПО), в том числе на объектах поднадзорных Энергонадзору: планируется  не планируется (выбрать нужный вариант, поставить V) Если планируется, то Участник закупки заполняет раздел 4 и п.п.1, 2 в части III настоящей Анкеты Комментарии: Сведения по происшествиям: заполняется п.1 п.2  не заполняются (выбрать нужный(ые) вариант(ы), поставить V) участник закупки заполняет соответствующие пункты части III настоящей Анкеты Комментарии: |

Сведения участника закупки по требованиям норм в области охраны и безопасности труда (заполняется участником)

| № п/п | ТРЕБОВАНИЕ НОРМ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА | СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ДА/НЕТ | РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ УЧАСТНИКА* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Общие требования в области охраны и безопасности труда |
|  | Участник обеспечивает проведение предварительных (при трудоустройстве) и обязательных периодических медицинских осмотров (ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номер договора с медицинским учреждением (организацией) и период его действия. | Копии договора с медицинским учреждением/ организацией (первая и последняя страница). |
|  | Все работники участника, а также лица ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа планируемые к направлению на объекты Общества для выполнения работ (оказания услуг) обучены по соответствующей программе пожарно-технического минимума (п.п.3, 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номер распорядительного документа о назначении ответственного за пожарную безопасность, номера последних протоколов и (или) удостоверений, подтверждающих прохождение обучения пожарно-техническому минимуму (ПТМ). | Копии последних протоколов, удостоверений ПТМ, копия распорядительного документа о назначении ответственного за пожарную безопасность. |
|  | Все планируемые к направлению в Общество для выполнения работ (оказания услуг) работники, в том числе руководители участника прошли обучение требованиям охраны труда (далее - ОТ) (ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п.3.1, 3.7, Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номера и даты последних протоколов и (или) удостоверений проверки знаний требований ОТ. | Копии последних протоколов и (или) удостоверений проверки знаний ОТ. |
| Раздел 2 Требования в области охраны труда, пожарной безопасности и экологии при выполнении работ, оказании услуг производственного характера, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением производственного характера |
|  | Работники участника имеют удостоверения, подтверждающие соответствие квалификации работников рабочих профессий, планируемых к направлению в Общество для выполнения работ (оказания услуг), виду планируемой к выполнению работы (оказанию услуги). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите количество обученных, имеющих соответствующую квалификацию работников рабочих профессий. | Копии квалификационных удостоверений. |
|  | Разработаны и утверждены инструкции по охране труда (ст.212, Трудового кодекса Российской Федерации). | ( ( Да Нет | Если «Да» – укажите номер распорядительного документа об утверждении инструкций по охране труда. | Копия перечня инструкций по охране труда с указанием номера(ов) распорядительного документа об утверждении инструкций по охране труда |
|  | Проводятся вводный, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. (п.2.1.2, 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29). | ( ( Да Нет | Если «Да» – укажите номер распорядительного документа об организации, инструктажей по охране труда. | Копия распорядительного документа об организации инструктажей по охране труда. |
|  | Работники участника, планируемые к направлению в Общество для выполнения работ (оказания услуг), обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства для работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также для работ, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номер распорядительного документа об утверждении норм бесплатной выдачи спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) работникам участника. | Справка за подписью руководителя участника/ участника - индивидуального предпринимателя. Предоставляется перечень спец. одежды и СИЗ, необходимых для выполнения работ и выдаваемых работникам участника. |
|  | Работники рабочих профессий участника ежегодно проходят обучение оказанию первой помощи пострадавшим (п. 2.2.4, Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите количество рабочих профессий участника прошедших обучение оказанию первой помощи пострадавшим. | Справка за подписью руководителя участника/ участника - индивидуального предпринимателя. Предоставляется перечень рабочих профессий участника прошедших обучение оказанию первой помощи пострадавшим. |
| Раздел 3. Требования при выполнении работ повышенной опасности |
|  | Участником закупки организован порядок выполнения работ повышенной опасности с учетом выполнения вида работ (оказания услуг), определенных закупкой (п.1.3.,2.5 "ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения" (утв. Минэкономики РФ 19.02.1998). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номер распорядительного документа об организации работ повышенной опасности | Копия распорядительного документа об организации работ повышенной опасности. |
|  | Работники участника, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы, обучены по соответствующей программе пожарно-технического минимума (п.36 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номера последних протоколов и удостоверений, подтверждающих прохождение обучения пожарно-техническому минимуму (ПТМ). | Копии последних протоколов, удостоверений ПТМ, копия распорядительного документа о назначении ответственного за пожарную безопасность. |
|  |  |  |  | Комментарии участника: |
|  | Мобильные подъемные сооружения (грузоподъемные краны на пневмо- или гусеничном ходу, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, подъемники и вышки, краны-экскаваторы) участника оборудованы исправными/работоспособными датчиками приближения к линиям электропередач (ЛЭП). Отбор мощности для собственного передвижения и работы механизмов перечисленных ПС осуществляется от собственного источника энергии (п.265 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности"). | ( ( Да Нет | Если "Да" – укажите модификацию датчиков приближения к ЛЭП и количество мобильных подъемных сооружений (грузоподъемные краны на пневмо- или гусеничном ходу, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, подъемники и вышки, краны-экскаваторы). | Справка за подписью руководителя участника/ участника - индивидуального предпринимателя. |
|  |  |  |  | Комментарии участника: |
| Раздел 4. Дополнительные требования при выполнении работ на опасных производственных объектах Заказчика (ОПО), в том числе на объектах поднадзорных Энергонадзору |
|  | Специалисты (должностные лица) участника, планируемые к направлению в Общество для выполнения работ (оказания услуг) на объекте, поднадзорном Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, обучены в специализированных учебных заведениях и аттестованы по вопросам промышленной безопасности в объеме, соответствующем предмету закупки (п.2,10 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РД-03-19-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите номера протоколов аттестации в области промышленной безопасности по правилам безопасности, правилам устройства и безопасной эксплуатации, устанавливающим требования промышленной безопасности и соответствующим профилю опасного производственного объекта и виду планируемой к выполнению работы (оказанию услуги). | Копии удостоверений, последних протоколов аттестации. |
|  | Работники участника (рабочие основных профессий) успешно прошли проверку знаний в области безопасности в объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных инструкций и/или инструкций для данной профессии. (п.4, 26 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РД-03-20-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"). | ( ( Да Нет | Если "Да" - укажите количество обученных, имеющих соответствующую квалификацию работников рабочих профессий, прошедших проверку знаний в области промышленной безопасности в объеме требований производственных инструкций и/или иных правовых актов для данной профессии. | Копии удостоверений и/или последних протоколов проверки знаний по безопасности. |

Сведения по происшествиям, произошедшим по вине участника закупки (заполняется участником)

| № п/п | сведения по ПРОИСШЕСТВИЯМ, произошедшим по вине участника закупки | Количество | РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество несчастных случаев со смертельным исходом (в соответствии ст.227 Трудового кодекса Российской Федерации), произошедших на производственных объектах при выполнении работ, оказании услуг, а также при оказании услуг по перевозке работников (грузов), и количество погибших по вине участника закупки за период 3 года, предшествующий дате размещения извещения о закупке в ЕИС. | НС со смертельным исходом /погибших чел. / | Указывается участником закупки количество происшествий, произошедших по вине участника |
| 2. | Количество аварий/инцидентов (в соответствии Федеральным законом от 21.07.1997 №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») при выполнении работ, оказании услуг на производственных объектах, по вине участника закупки за период 3 года, предшествующий дате размещения извещения о закупке в ЕИС. | случаев аварий /случаев инцидентов / |  |

* Предоставляются подтверждающие копии документов, указанные в анкете, а также содержащие персональные данные физических лиц, определенных в Анкете  по запросу Заказчика в течение 3-х дней с даты получения запроса.

Примечания:

Часть I настоящей Анкеты заполняется Участником закупки с учетом специфики производства работ.

В случае ответа в Части I настоящей Анкеты – «не планируется»,  необходимо заполнить поле «Комментарии» Анкеты. В этом случае пункты таблицы, содержащие требования к этим видам работ, не подлежат заполнению.

Заявки допускаются на участие в запросе предложений при полном заполнении Анкеты, входящей в состав заявки Участника закупки с учетом порядка заполнения Части I.

Подтверждающие копии документов, указанные в Анкете, предоставляются по запросу Заказчика в течение 3-х дней с даты получения запроса.

Все листы подтверждающих копий документов Участника закупки для определения его соответствия требованиям охраны и безопасности труда должны быть прошиты, пронумерованы, содержать опись, должны быть скреплены печатью Участника запроса предложений и подписаны Участником запроса предложений или лицом, уполномоченным таким Участником.

Если Участник закупки не предоставляет полный пакет документов, подтверждающих его соответствия требованиям охраны и безопасности труда по запросу,  то будет признан стороной, уклонившейся от заключения договора.

Настоящим подтверждаю достоверность информации, приведенной в Анкете.

Заявляю, что я уведомлен о том, что в случае непредставления указанных в Анкете подтверждающих документов, а также выявления фактов предоставления недостоверной информации в Анкете  на любом этапе проведения закупки  ООО "Электросети" вправе отказаться от заключения договора по предмету закупки.

Выражаю свое согласие на проверку указанных требований в случае проведения технического аудита со стороны ООО "Электросети" на любом этапе проведения закупки, в том числе после подведения итогов закупки.

| _________________________________ | _____________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность руководителя организации) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  | М.П. |  |

## Форма № 7

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Запрос на разъяснение документации о запросе предложений

Дата:	____________________________

От кого: _________________________________________________________________________

Кому: ___________________________________________________________________________

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации о запросе предложений:

| № п.п. | Раздел Документации о запросе предложений | Ссылка на пункт документации, положения которого необходимо разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

Подпись уполномоченного лица

Ф.И.О. и должность уполномоченного лица

## Форма № 8

Форма доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

______________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

город __________

____________(наименование организации)____________________________________________

в лице _______________________, действующего на основании __________________________,

уполномочивает___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

зарегистрированного по адресу: _____________________________________________________

(паспорт: ________   ____________ выдан _____(кем, когда) _____________________________)

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование организации)

на запросе предложений, проводимом ООО «Электросети».

________________________ вправе представлять комиссии необходимые                  (Ф.И.О. уполномоченного)

документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ___________________	_____________________  удостоверяю.

(Ф.И.О. уполномоченного)	(подпись уполномоченного)

Доверенность действительна по (число, месяц, год прописью).

Руководитель организации	 ________________                               (____________________)

(подпись)	               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер	________________                               (____________________)

(подпись)	                                                                            (Ф.И.О.)

м.п.

## Форма № 9

#### Форма Протокола разногласий по проекту Договора

<на бланке организации, подающей

заявку на участие запросе предложений>

Дата, исх. номер

В ООО «Электросети»

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: _________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Данная форма заполняется в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора.

В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своего предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение, которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей документации и предложении Победителя.

В любом случае Участник должен иметь в виду что:

если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений.

# Раздел 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту узлов учета электроэнергии в Краснобаковском, Семеновском, Сеченовском и Вачском  районах установленных в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией с организацией дистанционного сбора данных

# Общие сведения

  - Выполнение работ по ремонту узлов учета электроэнергии в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией (НТД) с обеспечением дистанционного сбора данных с вышеуказанных узлов учета, а именно работы по ремонту, замене узлов учета на ВЛ, в ТП на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Центра и Приволжья», на территории Нижегородской области.

## Сроки начала и окончания работ:

- начало –  с момента заключения Договора;

- окончание –  29 декабря 2018 г.

Стадии выполнения, форма и сроки оплаты выполненных работ определяются договором.

## Объем и тип оборудования:

- предоставляемые материалы и оборудование, приведены в Приложении 2.

  - Объекты:

- ремонт и замена систем учета электроэнергии производиться на объектах, приведенных в Приложении 1 к ТЗ.

# Общие технические требования

  - Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными.

  - Все используемое оборудование должно соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.

  - Типы применяемых компонентов систем учета (счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны входить в перечень средств измерений, внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и допущенных к применению в Российской Федерации, соответствовать требованиям, устанавливаемым настоящим стандартом, и иметь действующие свидетельства о поверке и установленные пломбы лица, имеющего аккредитацию на право поверки средств измерений.

  - На каждую единицу поставляемого оборудования продукции должен быть предоставлен паспорт, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации. Копия сертификата качества предоставляется на поставляемое оборудование.

    - Трансформаторы тока по техническим характеристикам соответствовать ГОСТ 7746-2001. Коэффициенты трансформаторов тока должны быть выбраны по условиям фактической нагрузки и требованиям Правил устройства электроустановок и определены по результатам обследования. Значения допустимых классов точности трансформаторов тока определяется исходя из условий объекта измерений;

    - Технические параметры и метрологические характеристики счётчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52323-2005 Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»), IEC62056-21 или ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Счетчики электрической энергии», ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2s и 0,5s», ГОСТ 31819.23-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Счетчики статические реактивной энергии».

  - Состав оборудования шкафов учета и его технические характеристики должны быть определены в результате обследования объектов, а так же при составлении спецификации оборудования и работ.

# Состав и содержание работ

Все работы выполняются силами Подрядной организации и включают в себя следующие работы:

- проведение обследования объектов, структурирование по объектам основного оборудования, определение каналов и среды передачи данных, технические характеристики и схемы включения, согласование с Заказчиком;

- при проведении обследования определить необходимость ремонта установленных узлов учета электроэнергии, путем замены приборов учета, трансформаторов тока и системы удаленного доступа;

- при проведении обследования объектов производства работ определить количество точек учета для ремонта. По результатам обследования производится совместно с Заказчиком корректировка перечня объектов производства работ в рамках закрепленной договором цены;

- на основании обследования определение необходимости ремонта, замены вновь  узла учета. Выбор схемного решения для каждой точки в соответствии с типовыми схемными решениями (приложение №3 к техническому заданию);

- проведение анализа зон покрытия операторов сотовой связи на объектах;

- разработка сметной документации (далее – локального сметного расчета) на  ремонт системы учета с дистанционным сбором данных согласовать а с Заказчиком. ;

- согласование исполнительной рабочей и эксплуатационной  документации при ремонте  систем учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (в ТП) и графиков выполнения работ с потребителями,;

- разработка и согласование с Заказчиком планов-графиков производства работ и технологических карт производства работ по приведению узлов учета к требованиям НТД, пуско-наладочным работам и сдачи в промышленную эксплуатацию готовых объектов;

- поставка оборудования и материалов в полном объеме согласно утвержденной спецификации;

- комплектация оборудования и материалов;

- выполнение работ по установке технических средств, прокладка необходимых кабельных линий;

- выполнение работ по допуску средств учета в эксплуатацию;

- выполнение пуско-наладочных работ системы учета;

- проведение опытной эксплуатации;

- оформление актов балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с представителями сетевой компании;

- организация ввода в эксплуатацию приведенных узлов учета электроэнергии в соответствие с требованиями НТД с включением данных узлов учета в расчеты объемов переданной электроэнергии со сбытовыми и сетевыми компаниями.

## Перечень работ по организации учета.

    - Выполнение работ по ремонту,  установке технических средств:

- В соответствии с исполнительной документацией выполнить ремонт, установку средств измерений (счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы).

- Замену оборудования передачи данных.

- Прокладка необходимых кабельных линий, линий связи.

- Оформление паспортов-протоколов всех измерительных комплексов на каждом объекте, включая проведение необходимых измерений по загрузке вторичных цепей трансформаторов тока.

- Испытание приведенных узлов учета электроэнергии в соответствие с требованиями НТД в (автономное).

- Сдача системы для пусконаладочных испытаний.

    - Проведение пуско-наладочных работ:

- организация  дистанционного съема показаний с приборов учета.

- Автономная наладка технических и программных средств.

- Эмуляция загрузки информации в базу данных, проверка процедур ее заполнения, обмена и передачи данных по каналу связи (стандарта GSM/GPRS, PLC, RS-232 или Ethernet).

- Комплексная наладка всех элементов системы, отладка их взаимодействия.

- Проведение предварительных испытаний.

## Требования к ИИК.

Типы поставляемых приборов учёта электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и обеспечивать технические и функциональные возможности

    - Общие функциональные возможности:

- установка в щит учета, или на DIN-рейку, или на опору – в соответствии с местом и способом установки;

- учет активной электрической энергии в однофазных и трехфазных сетях переменного тока;

- работу по одному или нескольким цифровым каналам связи;

- возможность учета не менее чем по 4 –м тарифам;

- отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика);

- защиту данных учета и параметров счётчиков электрической энергии на программном уровне - система паролей, на аппаратном уровне - механическая блокировка от несанкционированного доступа (пломба корпуса и клеммной крышки прибора учета, аппаратная блокировка и т.д.), в случаях возникновения внештатных ситуаций (несанкционированного вмешательства) прибор учета должен иметь возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК;

- разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа;

- ведение часов реального времени;

- точность хода встроенных часов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61038-2001 в диапазоне температур от минус 40 до +60°С и иметь возможность автоматической коррекции;

- самодиагностику счетчика (ежесуточно и при повторном включении питания) с выводом результата неисправности на дисплей;

- программируемую последовательность сообщений и вывода измеряемых параметров на дисплей счетчика;

- срок службы не менее - 20 лет;

- среднюю наработку до отказа не менее 100 000 ч.;

- межповерочный интервал не менее 10 лет;

- должна быть предусмотрена защита от внешних электромагнитных и магнитных полей по ГОСТ 51317.4.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная» и ГОСТ Р 51317.4.6 - 99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний»;. Воздействие магнитного поля должно фиксироваться в "журнале событий":

- дата и время начала события;

- дата и время окончания события.

- ииндикатор функционирования должен быть видим с лицевой стороны прибора учета;

- наличие встроенной батареи в счетчике для обеспечения хода внутреннего таймера, сохранения параметров программирования и хранения значений в энергонезависимой памяти, срок службы которой должен быть не менее 10 лет;

- оптический порт, с протоколом обмена соответствующим МЭК 61107, или радиоинтерфейс для настройки, параметрирования и локального обмена данными;

- поддержка протоколов обмена данными соответствующих рекомендациям МЭК. Приборы учета должны иметь открытые стандартные протоколы обмена данными по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM);

- функциональность программного обеспечения для реализации следующих задач:

- программирования счетчика;

- считывания данных и просмотра данных в эксплуатационном режиме (мгновенные данные);

- документирования данных и возможности конвертации информации в один из распространенных форматов(*.xls, *.csv, *.txt,*.xml);

- обмена данными на базе «открытых» протоколов с устройствами всех уровней иерархии системы учета.

- защита от потери зафиксированных показаний (суммарных и по тарифам) при отсутствии гарантированного питания.

Функциональные возможности системы учета электроэнергии:

- учет активной  энергии для однофазных  и трехфазных счетчиков;

- класс точности для активной  энергии не хуже 1,0 - для присоединений 0,4 (0,2) кВ;

- диапазон по напряжению: от 173В до 264В для 1-фазных приборов учета, 3*(120-230)/(208-400) В для приборов учета трансформаторного включения с ТТ;

- базовая (максимальная) сила тока счетчиков электрической энергии определяется обследованием.

    - Требования к трансформаторам тока:

- Тип, коэффициенты трансформации определяются обследованием.

- Межповерочный интервал трансформаторов тока не менее 6 лет.

- Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, действующее на полный период межповерочного интервала, на момент приобретения или отметку в паспорте о первичной заводской поверке.

- Трансформаторы устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы — встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ14254-96.

- Коэффициенты ТТ должны быть выбраны по условиям ПУЭ к фактической нагрузке.

## Требования к работам и местам установки оборудования.

    - При ремонте, замене системы учёта:

- счётчик электрической энергии прямого включения размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, устанавливать в отдельном запирающемся шкафу со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 по ГОСТ 14254-96;

- счётчики трансформаторного включения в комплекте с трансформаторами тока размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, установить в отдельном запирающемся шкафу, с устройством для опломбирования, если иное не предусмотрено обследованием;

- трансформаторы тока должны быть установлены во всех трех фазах;

- схему шкафа учёта и подключение к нему ввода электроустановки выполнить в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого счётчика;

- установку шкафа выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания.

## Требования к каналам связи:

- при дистанционном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. Выбор интерфейсов и каналов передачи данных определяется проектом;

- техническая реализация каналов связи и используемые протоколы передачи данных должны обеспечивать передачу данных расчетного учета с нижнего уровня на верхний с максимальной временной задержкой, не превышающей 50% от интервала сбора данных в автоматическом режиме;

- передача информации об электропотреблении от счётчика осуществляется по каналу GSM/GPRS;

- передача информации от счетчика до центра сбора информации осуществляется по каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS, по каналу Ethernet и т.д.;

- технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале не менее 1200 бит/с;

- выбор оборудования и канала передачи данных должен производиться с учетом обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных;

- при использовании каналов связи GSM для передачи данных со счетчиков, модем должен обеспечивать работу по протоколу GSM в базовом режиме и по протоколу GPRS в резервном режиме, а также система должна обеспечивать возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи;

При определении типов каналов связи в каждом конкретном случае следует исходить из территориального расположения субъектов и объектов учета и максимального использования собственных телекоммуникационных связей.

## Требования к надёжности.

Комплекс технических средств системы учета с дистанционным сбором данных по показателям надёжности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88.

Все элементы системы учета должны быть защищены:

- от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

- от помех и искажений при передаче информации;

- от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- от несанкционированного доступа.

## Метрологические и другие требования к оборудованию:

    - Средства измерения входящие в состав системы должны иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

- элементы ИИК коммерческого учета должны иметь пломбы поверителя и действующие свидетельства о поверке;

- паспорта на приборы учета с указанием сроков поверки при сдаче в эксплуатацию;

- руководство по эксплуатации;

- руководство пользователя (для программного обеспечения).

## Требования к электромагнитной совместимости.

Все технические средства должны отвечать нормам по помехоустойчивости и удовлетворять требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению:

- оборудование системы учета должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

- восстановление работоспособности системы учета должно производиться путем замены, с последующим ремонтом, вышедших из строя оборудования;

- технические средства системы учета должны быть обслуживаемыми устройствами. Техническое обслуживание должно заключаться в систематическом наблюдении за правильностью работы устройства, в регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей допущенным для этих работ персоналом или обслуживающей организацией;

- условия хранения технических средств системы учета должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

## Требования по стандартизации и унификации.

Система учета создается в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов.

## Требования к документированию:

- Рабочую, эксплуатационную, и исполнительную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., ГОСТ 21.1101-2009, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90, статьями №№ 47, 48  Градостроительного кодекса РФ,  ПУЭ, ПТЭ и отвечать требованиям СНИП, государственных норм и правил, действующих на территории РФ;

- схемные решения согласовать с ООО «Электросети» до начала выполнения установочных работ и разработки рабочей документации;

- оформить согласования эксплуатирующих и заинтересованных организаций на производство работ в зонах пересечения их коммуникаций, сооружений или подведомственных объектов;

- исполнительную, рабочую и эксплуатационную документацию представить в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, в том числе один сброшюрованный. Один экземпляр в электронном виде на CD или DVD/текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате "Гранд Смета", позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы. Согласования предоставить в оригиналах;

- представить исполнительную документацию в 2-х экземплярах в следующем объеме:

- ведомость объемов работ;

- ведомость материалов;

- ведомость оборудования;

- обзорные чертежи.

- сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г, в соответствии с Методикой по определению стоимости продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России  от 05.03.2004 г.;

- сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001г. по Нижегородскому региону и в текущих ценах. Сметную стоимость работ по ремонту приводить в текущих уровнях цен,, сложившимися ко времени составления смет.

- в сводном сметном расчете (ССР) предусмотреть следующие затраты (при необходимости):

- удорожание производства работ в зимнее время и на снегоборьбу принимаются в % от глав 1-8 ССР согласно ГСН 81-05-02-2001 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве установочных работ в зимнее время»;

- пусконаладочные работы определить на основании смет;

- командировочные расходы – нормы на выплату суточных  в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002, расходы на проезд и проживание определяются расчетом;

- средства  на премирование за ввод объекта в эксплуатацию принять в соответствии с письмом  Госстроя РФ от 10.10.1991 г. № 1-Д и письмом Минтруда РФ и Госстроя РФ от 15.03.1993 № 463-РБ/713/32 определить расчетом на основе ПОС;

- средства на покрытие затрат подрядных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков согласно статей 255, 263 Налогового кодекса РФ и письму Госстроя РФ № НЗ-3942/07 от18.07.2002 в размере 1% от итогов глав 1-8 ССР;

- затраты по перевозке автомобильным транспортом работников установочных организаций на расстояние свыше 3 км.

Эксплуатационная документация на системы учета должна содержать следующую информацию:

- перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

- схема подключения счетчика электроэнергии и трансформаторов тока;

- паспорта-протоколы;

- паспорта на оборудование ИИК;

- однолинейную схему присоединения к внешней электрической сети, согласованную с собственником или иным законным владельцем сетевых объектов, к которым технологически присоединен, либо третьи лица, интересы которых он представляет, с указанием названий и уровней напряжения шин внешних подстанций, предполагаемых групп точек поставки, мест подключения приборов коммерческого учета, измерительных трансформаторов напряжения и границ балансовой принадлежности, заверенной представителями смежных владельцев электрических сетей;

- исходные данные, методика и результаты расчета границ суммарной относительной погрешности.

## Требования к безопасности:

- система учета должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности;

- по общим требованиям безопасности устройства, входящие в систему учета, должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- приборы учета на всех уровнях должны быть защищены от несанкционированного доступа;

## Требования по эргономике и технической эстетике:

эргономические требования системы учета должны удовлетворять требованиям ГОСТ 22269-76, ГОСТ 23000-76, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 21958-76.

## Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

    - При создании Системы должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной безопасности:

- необходимость и целесообразность защиты каждой из компонентов Системы;

- условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа;

- разработка или выбор методов и средств программно-технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

    - Используемые программно-технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

- идентификацию пользователей;

- передачу данных по сети  в закодированном (зашифрованном) виде;

- контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

## Требования к патентной чистоте.

Патентная чистота системы учета должна обеспечиваться в отношении России.

## Требования к видам обеспечения.

    - Требования к программному обеспечению:

- внедряемое программное обеспечение (ПО) должно быть русифицировано, базироваться на открытых стандартах, быть масштабируемым и поддерживать как можно больше устройств учёта, сертифицированных на территории РФ;

- исполнительная документация должна содержать явное описание, используемого программного обеспечения и его производителя, входящее в спецификацию закупаемой системы;

- предусматриваемое программное обеспечение должно быть адаптировано под требования законодательства Российской Федерации;

- программный комплекс должен использовать единые классификаторы объектов базы данных, позволять фиксировать замену счетчиков в точках учета, задавать режимы их опроса, обеспечивать корректность данных и параметров, считываемых со счетчиков и помещаемых в базу, а также непрерывность и полноту данных в базе;

- ддлительность хранения данных ИВК должна составлять не менее 3,5 лет;

- программное обеспечение должно поддерживать на программном уровне функцию резервирования с автоматическим переключением между серверами (в «горячем» режиме).

    - Требования к информационному обеспечению:

- система учета должна быть функционально - законченной и иметь возможность работать полностью в автономном режиме. .

# Требования к работам по замене и ремонту.

  - Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдение техники безопасности согласно:

- Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок  (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.07.2013г.);

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СНиП 12-03-2001 "Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве";

- СНиП 12-04-2002 "Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

- Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства  Российской Федерации от 04.052012г. №442.

- ГОСТ 14254-96. «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

- ГОСТ 30206-94. «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2 s и 0,5 s)»;

- ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 8.563–96. ГСИ. «Методика выполнения измерений»;

- ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

- РД 34.11.502-95. «Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования»;

- РД 34.11.202-95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»;

- РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества  электрической энергии»;

- РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической мощности»;

- РД 34.11.114-98.  «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

- РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»;

- МИ 222-80. «Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов»;

- МИ 2168-91 ГСИ ИИС. «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов»;

- МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля;

- МИ 2440-97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов»;

- МИ 2441-97 ГСИ. «Испытания с целью утверждения типа измерительных систем. Общие требования».

# Гарантийные обязательства.

  - Гарантии качества распространяются на все оборудование системы, ее конструктивные элементы, и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации системы учета объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (форма КС-14).

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования входящего в систему учета устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

# Особые условия.

Работы по ремонту и замене системы учета электроэнергии будут проводиться вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Требуется определение порядка установки оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

Установку оборудования необходимо проводить с соблюдением МПОТ (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150.-00).

- Условные обозначения:

АВР – автоматический ввод резерва;

ВЛ - воздушная линия;

КЛ - кабельная линия;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности;

ИВК - информационно - вычислительный комплекс;

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учёта;

МЭК - международная электротехническая комиссия;

ПО - программное обеспечение;

ТЗ - техническое задание;

ТН - трансформатор напряжения;

ТТ - трансформатор тока;

Com - технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих распределённых компонентов, каждый из которых может использоваться во многих программах одновременно;

DCom - распределённая Com технология;

Ethernet - пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей;

GSM - глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи;

GPRS - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных;

OPC - семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами;

PLC - коммуникация, построенная на линиях электропередачи;

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

SMS - технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений сотовым телефоном;

SMTP - сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP;

SNMP - протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP;

TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях.

# Приложения:

Приложение №1.1 Перечень мест установки и модернизации систем учета электроэнергии.

Приложение №1.2 Спецификация материалов и оборудования.

Приложение №1.3 Схемные решения.

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________(_______________) | ________________(В.В. Ульянов) |
| мп | мп |

| Приложение №1.1. к Техническому заданию на выполнение работ по приведению узлов учета электроэнергии в соответствие с требованиями НТД с организацией дистанционного сбора данных |
| --- |
| Перечень мест ремонта, и замены систем учета электроэнергии в ТП, ВЛ и МКД |
| № п/п | Район обслуживания | Адрес строения | Источник питания № ТП | Напряжение | Схемное решение | Кол-во У.У. |
| 1 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул.Шоссейная д№1 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 2 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул.Шоссейная д№8 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 3 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул.Шоссейная д№10 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 4 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул.Шоссейная д№11 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 5 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул.Шоссейная д№13 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 6 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Заводской д№6 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 7 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Заводской д№11 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 8 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Заводской д№4 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 9 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Заводской д№12 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 10 | Краснобаковский | п. Ветлужский м-р Молодежный д№1 (МКД) | ТП 926 | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 11 | Краснобаковский | п. Ветлужский м-р Молодежный д№3 (МКД) | ТП 926 | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 12 | Краснобаковский | п. Ветлужский, Ввод-Т-1 0,4кВ | ТП 926 | 0,4 | 2А | 1 |
| 13 | Краснобаковский | р.п. Красные Баки ул Синявина д.№ 63 (МКД) | 1201 | 0,4 | 1 | 1 |
| 14 | Краснобаковский | р.п. Красные Баки ул Синявина д.№ 61 (МКД) | 1201 | 0,4 | 1 | 1 |
| 15 | Краснобаковский | пос. Лесной курорт, д.9 (МКД) | 1175 | 0,4 | 1 | 1 |
| 16 | Краснобаковский | пос. Лесной курорт, д.13 (МКД) | 1175 | 0,4 | 1 | 1 |
| 17 | Краснобаковский | пгт. Ветлужский, мкр. Молодежный, 4 (МКД) | 926 | 0,4 | 1 | 1 |
| 18 | Краснобаковский | пгт. Ветлужский, мкр. Молодежный, 4А (МКД) | 926 | 0,4 | 1 | 1 |
| 19 | Краснобаковский | п. Ветлужский ,ул. Фрунзе д. 20, (бытовой потребитель) | 1061 | 0,4 | 2А.1 | 1 |
| 20 | Краснобаковский | п. Ветлужский ул. Фрунзе д. ,20 А (бытовой потребитель) | 1061 | 0,4 | 2А.1 | 1 |
| 21 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул. Фрунзе д. 24 кв. 2 (бытовой потребитель) | ТП № 2 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 22 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул. Кирова д.20 (бытовой потребитель) | ТП № 2 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 23 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Сентябрьский д 11 (бытовой потребитель) | ТП № 2 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 24 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Сентябрьский д15 (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 25 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Заводской д. 15 А (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 4.1 | 1 |
| 26 | Краснобаковский | п. Ветлужский ,ул Шоссейная д.2 (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 27 | Краснобаковский | п. Ветлужский ,ул Шоссейная д.4 (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 28 | Краснобаковский | п. Ветлужский , ,ул. Некрасова д. 2 (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 29 | Краснобаковский | п. Ветлужский , ,ул. Некрасова д. 7, (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 30 | Краснобаковский | п. Ветлужский , пер. Речной 1 д. 7 (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 31 | Краснобаковский | п. Ветлужский , пер. Речной 2, д.2А (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 32 | Краснобаковский | п. Ветлужский , пер. Речной 2. д.4(бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 33 | Краснобаковский | п. Ветлужский , пер. Речной 2., д.7(бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 34 | Сеченовский | с.Сеченово, ул. Советская, Ввод1 -0,4кВ | 2346 | 0,4 | 2А | 1 |
| 35 | Сеченовский | с.Сеченово, ул. Советская, Ввод2-0,4кВ | 2346 | 0,4 | 2А | 1 |
| 36 | Сеченовский | с.Сеченово, ул. Советская, д.35/1 Ввод-0,4кВ | 2146 | 0,4 | 2А | 1 |
| 37 | Сеченовский | с.Сеченово, ул. Заречная, Ввод-0,4кВ | 2105 | 0,4 | 2А | 1 |
| 38 | Сеченовский | с.Сеченово, 4-й микрорайон, Ввод-0,4кВ | 1694 | 0,4 | 2А | 1 |
| 39 | Сеченовский | с. Сеченово, ул.70 лет Октября д.10А (МКД) | 1586 | 0,4 | 6.1 | 1 |
| 40 | Сеченовский | с.Сеченово, ул. Крылова, Ввод 1-0,4кВ | 2311 | 0,4 | 2А | 1 |
| 41 | Сеченовский | с.Сеченово, ул. Крылова, Ввод 2-0,4кВ | 2311 | 0,4 | 2А | 1 |
| 42 | Сеченовский | с.Сеченово, оп.8А, ВЛ-1006 | ПС Сеченово | 10 | 10 | 1 |
| 43 | Вачский | р.п.Вача, ул.Больничная, д.47а | 3215А | 0,4 | 6.1 | 1 |
| 44 | Вачский | р.п.Вача, пер.Больничный, д.5(МКД) | 3229А | 0,4 | 6.1 | 1 |
| 45 | Вачский | с.Филинское, ул.Больничная, д.33(МКД) | 341А5 | 0,4 | 8 | 1 |
| 46 | Вачский | с.Филинское, ул.Рабочий проспект, д.2 (МКД) | 3416А | 0,4 | 3 | 1 |
| 47 | Вачский | с.Филинское, ул.ул. Слюдянская, д.2 (МКД) | 3421А | 0,4 | 8 | 1 |
| 48 | Вачский | с.Филинское, ул.ул. Слюдянская, д.6 (МКД) | 3421А | 0,4 | 8 | 1 |
| 49 | Вачский | р.п.Вача, ул. Мая, д.1А (МКД) | 3213А | 0,4 | 1 | 1 |
| 50 | Вачский | р.п.Вача, ул. Мая, д.2А (МКД) | 3213А | 0,4 | 1 | 1 |
| 51 | Вачский | р.п.Вача, ул. Мая, д.3А (МКД) | 3213А | 0,4 | 1 | 1 |
| 52 | Вачский | р.п.Вача, ул. Мая, д.4А (МКД) | 3018А | 0,4 | 1 | 1 |
| 53 | Вачский | р.п.Вача, ул. Мая, д.7А (МКД) | 3018А | 0,4 | 1 | 1 |
| 54 | Вачский | р.п.Вача, ул..Больничная, д.29 (МКД) | 3214А | 0,4 | 1 | 1 |
| 55 | Вачский | р.п.Вача, ул..Больничная, д.33 (МКД) | 3214А | 0,4 | 1 | 1 |
| 56 | Вачский | с. Арефино, ул. Первомайская, д.30 (МКД) | 3617А | 0,4 | 1 | 1 |
| 57 | Вачский | с. Арефино, ул. Первомайская, д.32 (МКД) | 3617А | 0,4 | 1 | 1 |
| 58 | Вачский | с. Арефино, ул. Первомайская, д.34 (МКД) | 3617А | 0,4 | 1 | 1 |
| 59 | Вачский | с. Филинское , ул. Больничная, д.41 (МКД) | 3120 | 0,4 | 1 | 1 |
| 60 | Семеновский | г. Семенов, ул. Заводская, Ввод Т1 РУ-0,4кВ | 88 | 0,4 | 2А | 1 |
| 61 | Семеновский | г. Семенов, ул. Заводская, Ввод Т2 РУ-0,4кВ | 88 | 0,4 | 2А | 1 |
| 62 | Семеновский | д. Мериново, оп. №7 ВЛ-0,22кВ | 570 | 0,22 | 8 | 1 |
| 63 | Семеновский | г. Семенов, ул. 50лет Октября, оп. №26 отпайка ВЛ-1017 | 37 | 10 | 10.1 | 1 |
| 64 | Семеновский | д. Мериново, оп. №90 отпайка ВЛ-1017 | 583 | 10 | 10 | 1 |
| 65 | Семеновский | д. Мериново, оп. №158 отпайка ВЛ-1020 | 43 | 10 | 10 | 1 |
| 66 | Семеновский | г. Семенов, ул. Герцена, оп. №9 отпайка ВЛ-1008 | 37 | 10 | 10 | 1 |
| 67 | Семеновский | г. Семенов, ул. Тургенева, д.23 Ввод Т1 РУ-0,4кВ | 118 | 0,4 | 2А | 1 |
| 68 | Семеновский | С. Ильино-Заборское, ул. Медведева д.13 оп.№40 ВЛ-0,4кВ | 775 | 0,4 | 4.1 | 1 |
| трехфазный трансформаторного включения в ТП (с шкафом) | 2А | 11 |
| трехфазный трансформаторного включения в ТП (с шкафом) | 2А.1 | 2 |
| трехфазный трансформаторного включения на опоре | 3 | 1 |
| трехфазный прямого включения на опоре | 4.1 | 2 |
| трехфазный прямого включения на фасаде дома | 5.1 | 11 |
| трехфазный трансформаторного включения в ВРУ | 6.1 | 3 |
| однофазный на опоре | 8 | 4 |
| однофазный на опоре | 8.2 | 12 |
| замена трансформаторов тока | 1 | 17 |
| трехфазный прямого включения по стороне 6-10кВ на опоре с мобильным терминалом | 10.1 | 1 |
| трехфазный прямого включения по стороне 6-10кВ на опоре | 10 | 4 |
| ИТОГО | 68 |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________(_______________) | ________________(В.В. Ульянов) |
| мп | мп |

|  |  | Приложение №1.2 к Техническому заданию |
| --- | --- | --- |
|  |  | на выполнение работ по приведению узлов учета |
|  |  | электроэнергии в соответствие с требованиями НТД |
|  |  | с организацией дистанционного сбора данных |
|  | Спецификация материалов и оборудования |
|  | Схема № 2А |
|  | (трехфазный трансформаторного включения в ТП со шкафом учета) |
|  | Шкаф учета трехфазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
|  | Номинальная частота, Гц |
|  | Система заземления |
|  | Номинальный ток, А |
|  | Срок службы, лет |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, лет |
|  | Температура окружающего воздуха, °С |
|  | Состав оборудования узла учета |
|  | 1 | Электросчетчик активной энергии трехфазный, электронный, с GSM-модемом, класс точности не ниже 1, наличие RS-485, 5-7,5А (шт.) | 1 |
|  | 2 | Коробка испытательная ИК (шт.) | 1 |
|  | 3 | Трансформаторы тока ~660В,50Гц, I н втор.=5А, ** (шт.) | 3 |
|  | 4 | Кабель контрольный с медными жилами, КВВГ 10*2,5 мм2 (м) | 10 |
|  | 5 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (м) | 10 |
|  | 6 | Шина алюминиевая 4*40 (м) | 0,6 |
|  | 7 | Дюбель- гвоздь 6*40 (шт.) | 12 |
|  | 8 | Дюбель- гвоздь 8*60 (шт.) | 2 |
|  | 9 | Болт М*8*35 | 6 |
|  | 10 | Гайка М*9*35 | 6 |
|  | 11 | Шайба | 12 |
|  | 12 | Клипса крепления трубы ПВХ (гофра)+саморезы (шт.) | 20 |
|  | 13 | Провод ПВ 1х10 (м) | 6 |
|  | *- определяется в каждом конкретном случае. |
|  | ** - номинал трансформатора тока определяется в каждом конкретном случае. |
| Схема № 2А.1 |
| (трехфазный прямого включения в ТП) |
| Шкаф учета трехфазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета: |
| 1 | Электросчетчик активной энергии трехфазный, электронный, класс точности не ниже 1, 10-100А (шт.) | 1 |
| 2 | Выключатель нагрузки 3п, Iр=100А (шт.) | 1 |
| 3 | Кабель АВВГ 4х25мм | 6 |
| 4 | Дюбель-гвоздь 6х40 (шт) | 12 |
| 5 | Дюбель-гвоздь 8х60 (шт) | 2 |
| 6 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (шт) | 6 |
| 7 | Клипса крепления трубы ПВХ (гофра)+саморезы (шт) | 12 |
| 8 | Провод ПВ 1х10 (м) | 6 |
| 9 | Заглушка ЗНИ 35мм (шт.) | 2 |
| 10 | Клемма ЗНИ 35мм (шт.) | 4 |
| 11 | Наконечники кабельные медно-алюминиевые штифтовые (шт.) | 8 |
| *- определяется в каждом конкретном случае. |
| Схема № 1 |
| (замена измерительных трансформаторов тока) |
| Шкаф учета трехфазный, шт. | нет |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета |
| 1 | Трансформаторы тока ~660В,50Гц, I н втор.=5А, ** (шт.) | 3 |
| Схема № 3 |
| (трехфазный трансформаторного включ. на опоре) |
| Шкаф учета трехфазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета: |
| 1 | Электросчетчик активной энергии трехфазный, электронный, с GSM-модемом, класс точности не ниже 1, наличие RS-485, 5-7,5А (шт.) | 1 |
| 2 | Трансформаторы тока ~660В,50Гц, I н втор.=5А, ** (шт.) | 3 |
| 3 | Выключатель- разъединитель 3п. 250А (рубильник) | 1 |
| 4 | Коробка испытательная типа ИК (шт.) | 1 |
| 5 | Зажим анкерный (СИП) DN 123 (шт.) | 2 |
| 6 | зажим P625 (шт.) | 4 |
| 7 | зажим P645 (шт.) | 4 |
| 8 | Зажим ответвительный изолированный N70 | 2 |
| 9 | Провод ПВ 1х2,5 (м) | 1,5 |
| 10 | Крепёж кабеля, лента F207 (м) | 5 |
| 11 | Наконечники кабельные медно-алюминиевые штифтовые (шт.) | 8 |
| 12 | Провод ПВ 1х10 (м) | 10 |
| 13 | Самонесущий изолированный провод СИП4 4*25мм (м) | 35 |
| 14 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (вертик.заземлители) (м) | 9 |
| 15 | Стальная полоса 40х4 мм (м) | 10 |
| 16 | Бугель NB20 (шт.) | 8 |
| 17 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (м) | 15 |
| 18 | Болт М*8*35 | 6 |
| 19 | Гайка М*8*35 | 6 |
| 20 | Шайба | 12 |
| *- определяется в каждом конкретном случае. |
| ** - номинал трансформатора тока определяется в каждом конкретном случае. |
| Схема № 4.1 |
| (трехфазный прямого включения на опоре) |
| Шкаф учета трехфазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования шкафа: |
| 1 | Электросчетчик активной энергии трехфазный, электронный, , класс точности не ниже 1, 10-100А (шт.) | 1 |
| 2 | Выключатель нагрузки 3п, Iр=100А (шт.) | 1 |
| 3 | Зажим анкерный (СИП) DN 123 | 2 |
| 4 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (м) | 17 |
| 5 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 625 (шт.) | 8 |
| 6 | Крепёж кабеля, лента F207 (м) | 5 |
| 7 | Провод ПВ 1х10 (м) | 10 |
| 8 | Самонесущий изолированный провод СИП 4 4*25мм | 40 |
| 9 | Зажим N70 (шт.) | 2 |
| 10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (вертик.заземлитель) | 9 |
| 11 | Стальная полоса 40х4 мм (м) | 10 |
| 12 | Заглушка ЗНИ 35мм (шт.) | 2 |
| 13 | Клемма ЗНИ 35мм (шт.) | 4 |
| 14 | Зажим N70 (СИП-ГОЛ) (шт.) | 2 |
| *- определяется в каждом конкретном случае. |
| Схема № 5.1 |
| (трехфазный прямого включения на фасаде дома) |
| Шкаф учета трехфазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета: |
| 1 | Электросчетчик активной энергии трехфазный, электронный, с GSM-модемом, класс точности не ниже 1, наличие RS-485, 10-100А (шт.) | 1 |
| 2 | Выключатель нагрузки 3п, Iр=100А (шт.) | 1 |
| 3 | Кабель АВВГ 4х25мм | 6 |
| 4 | Дюбель-гвоздь 6х40 (шт) | 12 |
| 5 | Дюбель-гвоздь 8х60 (шт) | 2 |
| 6 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (шт) | 6 |
| 7 | Клипса крепления трубы ПВХ (гофра)+саморезы (шт) | 12 |
| 8 | Сжимы ответвительные У-733М (шт.) | 8 |
| 9 | Провод ПВ 1х10 (м) | 6 |
| 10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (м) | 9 |
| 11 | Стальная полоса 40х4 мм (м) | 10 |
| 12 | Заглушка ЗНИ 35мм (шт.) | 2 |
| 13 | Клемма ЗНИ 35мм (шт.) | 4 |
| *- определяется в каждом конкретном случае. |
| Схема № 6.1 |
| (трехфазный трансформаторного включения в ВРУ со шкафом учета) |
| Шкаф учета трехфазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета |
| 1 | Электросчетчик активной энергии трехфазный, электронный, с GSM-модемом, класс точности не ниже 1, наличие RS-485, 5-7,5А (шт.) | 1 |
| 2 | Коробка испытательная типа ИК (шт.) | 1 |
| 3 | Трансформаторы тока ~660В,50Гц, I н втор.=5А, ** (шт.) | 3 |
| 4 | Кабель контрольный с медными жилами, КВВГ 10*2,5 мм2 | 6 |
| 5 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (м) | 6 |
| 6 | Дюбель-гвоздь 6х40 (шт) | 12 |
| 7 | Дюбель-гвоздь 8х60 (шт) | 2 |
| 8 | Клипса крепления трубы ПВХ (гофра)+саморезы (шт.) | 12 |
| 9 | Провод ПВ 1 1х10мм (м) | 3 |
| 10 | Провод ПВ 1 1х2,5мм (м) | 1,5 |
| 11 | Болт М*8*35 | 6 |
| 12 | Гайка М*9*35 | 6 |
| 13 | Шайба | 12 |
| *- определяется в каждом конкретном случае. |
| ** - номинал трансформатора тока определяется в каждом конкретном случае. |
| Схема № 8 |
| (однофазный на опоре) |
| Шкаф учета однофазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета: |
| 1 | Электросчетчик активной энергии однофазный, электронный, с GSM-модемом, класс точности не ниже 1, наличие RS-485, 10-60А (шт.) | 1 |
| 2 | Выключатель нагрузки ВН-32 2п 63А (шт.) | 1 |
| 3 | Зажим анкерный (СИП) DN 123 | 2 |
| 4 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (м) | 17 |
| 5 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 (шт.) | 4 |
| 6 | Крепёж кабеля, лента F207 (м) | 5 |
| 7 | Провод ПВ 1х10 (м) | 10 |
| 8 | Самонесущий изолированный провод СИП 4 2*25мм | 35 |
| 9 | Зажим N70 (шт.) | 2 |
| 10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (вертик.заземлитель) | 9 |
| 11 | Стальная полоса 40х4 мм (м) | 10 |
| 12 | Заглушка ЗНИ 35мм (шт.) | 2 |
| 13 | Клемма ЗНИ 35мм (шт.) | 2 |
| 14 | Бугель NB20 (шт.) | 5 |
| Схема № 8.2 (однофазный на опоре) Шкаф учета однофазный, шт. 1 Номинальное напряжение, В Номинальная частота, Гц Система заземления Номинальный ток, А Степень защиты оболочки Срок службы, лет Гарантийный срок эксплуатации, лет Температура окружающего воздуха, °С Состав оборудования узла учета: 1 Электросчетчик активной энергии однофазный, электронный, класс точности не ниже 1, 10-60А (шт.) 1 2 Выключатель нагрузки ВН-32 2п 63А (шт.) 1 3 Зажим анкерный (СИП) DN 123 2 4 Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (м) 17 5 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 (шт.) 4 6 Крепёж кабеля, лента F207 (м) 5 7 Провод ПВ 1х10 (м) 10 8 Самонесущий изолированный провод СИП 4 2*25мм 35 9 Зажим N70 (шт.) 2 10 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (вертик.заземлитель) 9 11 Стальная полоса 40х4 мм (м) 10 12 Заглушка ЗНИ 35мм (шт.) 2 13 Клемма ЗНИ 35мм (шт.) 2 14 Бугель NB20 (шт.) 5 |
| Схема № 10 |
| (трехфазный прямого включения на опоре 6-10кВ) |
| Шкаф учета однофазный, шт. | нет |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета: |
| 1 | Датчик измерения электроэнергии (ДИЭ) (шт.) | 2 |
| 2 | Корпус внешний (шт.) | 2 |
| 3 | Адаптер сетевого питания (шт.) | 1 |
| 4 | Дисплей дистанционный РиМ 040.03.12 (шт.) | 1 |
| 5 | Устройство защиты от перенапряжения УЗПН-10 штыревого крепления (шт.) | 1 |
| 6 | Фольга ДПРХМ 0,15х50 (м) | 3 |
| 7 | Шприц с силиконовой смазкой 5мл (шт.) | 1 |
| 8 | Втулка центрирующая №1 (шт.) | 2 |
| 9 | Втулка центрирующая №2 (шт.) | 2 |
| 10 | Втулка центрирующая №3 (шт.) | 2 |
| 11 | Герметичный изолирующий прокалывающий зажим Р1Х 16-95/1,5-10 (шт.) | 6 |
| 12 | Пломба пластиковая номерная (шт.) | 4 |
| Схема № 10.1 |
| (трехфазный прямого включения на опоре 6-10кВ с мобильным терминалом) |
| Шкаф учета однофазный, шт. | нет |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета: |
| 1 | Датчик измерения электроэнергии (ДИЭ) (шт.) | 2 |
| 2 | Корпус внешний (шт.) | 2 |
| 3 | Терминал мобильный РиМ 099.01-99 | 1 |
| 4 | Адаптер сетевого питания (шт.) | 1 |
| 5 | Дисплей дистанционный РиМ 040.03.12 (шт.) | 1 |
| 6 | Устройство защиты от перенапряжения УЗПН-10 Устройство защиты от перенапряжения УЗПН-10 штыревого крепления (шт.) | 1 |
| 7 | Фольга ДПРХМ 0,15х50 (м) | 3 |
| 8 | Шприц с силиконовой смазкой 5мл (шт.) | 1 |
| 9 | Втулка центрирующая №1 (шт.) | 2 |
| 10 | Втулка центрирующая №2 (шт.) | 2 |
| 11 | Втулка центрирующая №3 (шт.) | 2 |
| 12 | Герметичный изолирующий прокалывающий зажим Р1Х 16-95/1,5-10 (шт.) | 6 |
| 13 | Пломба пластиковая номерная (шт.) | 4 |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________(_______________) | ________________(В. В. Ульянов) |
| мп | мп |

Приложение №1.3 к Техническому заданию

на выполнение работ по приведению узлов учета

электроэнергии в соответствие с требованиями

НТД с обеспечением дистанционного сбора данных

Схемные решения

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕМОНТУ И ЗАМЕНЕ УЗЛОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ГРАНИЦАХ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

#### Раздел 5. Проект Договора

ДОГОВОР № _________

г. Нижний Новгород	     	                                            «___»____________2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электросети»  (ООО «Электросети»), в лице Генерального директора Ульянова Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _____________________________________, действующего  на  основании  ______________________, с другой стороны,                             вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить из своих материалов и (или) из материалов Заказчика, собственными либо привлеченными силами и средствами, работы по капитальному ремонту системы учета электроэнергии в Краснобаковском, Семеновском, Сеченовском и Вачском  районах Нижегородской области  в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и организации дистанционного сбора данных (далее по тексту «Работы»), в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к Договору) и сметной документацией (Приложение №4 к Договору), в сроки, предусмотренные п. 5.1 настоящего Договора и графиком производства работ (Приложение №2 к Договору), с оформлением в установленном порядке «Акта допуска средств учета электроэнергии в эксплуатацию» (Приложение №3 к Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Техническое задание, сметы, график производства работ являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Результатом работ являются надлежащим образом (качественно и в полном объеме) выполненные ремонтные работы в соответствии с п.1.1. настоящего Договора.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определена на основании утвержденного Сторонами сводного сметного расчета и составляет _____________ (___сумма прописью___) руб. ____ коп., в т.ч. НДС-18% ______руб. ____ коп.

2.2. Расчет производится в течение 12 месяцев со дня получения Заказчиком направленной Подрядчиком счет-фактуры, оформленной в порядке и сроки, установленные статьями 168, 169 Налогового кодекса РФ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок. Основанием для выставления счет-фактуры, являются подписанные сторонами Акт приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

2.3. В стоимость работ включаются непосредственно: причитающееся вознаграждение Подрядчику, компенсация его издержек, необходимых для выполнения обязательств по настоящему договору, стоимость материалов, выполнение ремонтных работ, передача Заказчику исполнительной документации, получение ордера на право производства земляных работ.

2.4. Стоимость работ по Договору в течение срока действия Договора, может быть изменена по соглашению Сторон.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОДРЯДЧИКА

3.1. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

- выполнить работы своими и(или) привлеченными силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и Приложениях к нему, самостоятельно организуя работу на объекте, и сдать объект(ы) Заказчику в состоянии, позволяющем вести его (их) нормальную эксплуатацию;

- до начала производства работ предоставить Заказчику на согласование проект производства ремонтных работ;

- обеспечить выполнение работ своим инструментом и оборудованием, из своих материалов и/или материалов Заказчика;

- в случае необходимости обеспечить получение всех необходимых разрешительных документов на право выполнения ремонтных работ, требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- безвозмездно устранить все выявленные Заказчиком дефекты и недостатки в ремонтных работах при приемке работ, а также в течение гарантийного срока;

- обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды;

- обеспечить доступ представителям Заказчика для проверки проведения ремонтных работ;

- передать Заказчику всю техническую документацию за 15 дней до сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию;

- принять в собственность отходы производства и потребления, кроме лома черных и цветных металлов, осуществлять расчет и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе и сверхнормативное, возместить ущерб, причиненный окружающей среде в случае аварий и инцидентов, произошедших по их вине в процессе выполнения работ в рамках заключенного договора;

- вывезти в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта выполненных работ  за пределы площадки (территории) ремонтируемого объекта, принадлежащие ему спецтехнику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции, и другое имущество, а также, произвести окончательную уборку объекта и/или прилегающей территории.

Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для  Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы,

- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполнения работы, его указаний о способе исполнения работы;

- предоставить сертификаты и паспорта на материалы, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ, а также оформить акты на скрытые работы. Акты на скрытые работы подписываются  обеими сторонами.

- по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие фактическую стоимость материалов использованных при выполнении работ.

- по первому требованию Заказчика устранить за свой счет возникшие дефекты в гарантийный период эксплуатации.

- выполнить благоустройство территории, в том числе восстановление нарушенного покрытия, не нарушая сроков, определенных настоящим Договором.

- предоставить Заказчику для оплаты акты выполненных работ (ф. КС-2, КС-3);

- вернуть Заказчику помещения и объекты, принятые для производства ремонтных работ, по Акту приема – передачи;

- в установленном законом порядке оформить «Акты допуска средств учета электроэнергии в эксплуатацию»;

- назначить ответственное за ходом производства работ лицо, уполномоченное подписывать акты на наличие дефектов в процессе выполнения работ.

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного используемого для исполнения договора имущества несет Подрядчик.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

- для составления смет и проектов производства ремонтных работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию,

- передать Подрядчику помещения и объекты для производства ремонтных работ по Акту приема - передачи;

- обеспечить доступ рабочим, машинам и механизмам на территорию, где Подрядчику необходимо выполнять ремонтные работы;

- проверить и принять выполненные ремонтные работы, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом  Подрядчику;

- в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения письменного извещения Подрядчика о готовности объекта к сдаче выделить полномочного представителя для приемки работ на объекте;

- оплатить надлежаще выполненные ремонтные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик обеспечивает свободный доступ представителям Заказчика к объектам производства работ.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.	Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче в эксплуатацию осуществляется в рамках графика производства работ. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, и предоставить результаты работ Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором.

5.2. Срок начала работ по Договору  - с момента подписания Договора.

Срок завершения работ – «29» декабря 2018г.

5.3. Стороны вправе изменить начальный, конечный, промежуточный (при наличии) сроки выполнения работ, указанные  п.5.2. настоящего Договора и в графике производства работ, в случае если в ходе их выполнения будет выявлена необходимость.

5.4. Изменение конечного, промежуточного (при наличии) сроков выполнения работ, указанных в п. 5.2. Договора и в графике производства работ, оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.5. Сроком завершения работ по Договору/этапу работ является дата подписания Сторонами акта, подтверждающего приемку Заказчиком  выполненных работ в целом/по этапу работ.

6. ГАРАНТИИ

  - Гарантии качества распространяются на все оборудование системы, ее конструктивные элементы, и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации системы учета объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается __________ (_______________) месяцев с даты подписания сторонами акта допуска средств учета электроэнергии в эксплуатацию после капитального ремонта.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования входящего в систему учета устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. При проведении работ по настоящему Договору Подрядчик использует своё и (или) предоставленное Заказчиком электротехническое и иное инженерное оборудование, и материалы.

Обеспечение Подрядчика материалами и оборудованием для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик осуществляет в части, согласованной с Подрядчиком, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору с указанием перечня и стоимости оборудования и материалов, передаваемых Подрядчику.

7.2. В случае предоставления Заказчиком материалов и оборудования для выполнения работ стоимость работ, подлежащая оплате Подрядчику, уменьшается  на стоимость переданного Подрядчику оборудования и материалов.

7.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования (в том числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком) осуществляет Подрядчик.

7.4. Сторона, передающая оборудование, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для ремонта, если Стороны не договорятся об ином.

7.5. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до полного завершения работ, включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящееся на объекте оборудование, несет Подрядчик.

7.6. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Ремонтные работы по настоящему Договору проводятся по проектам производства работ, подготовленным Подрядчиком и согласованными Заказчиком, в  соответствии с утвержденной(ыми) сметой(ами), с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, СНиП (строительные нормы и правила), ВСН (ведомственные строительные нормы), технических условий и других нормативно-технических документов, регламентирующих особенности проведения работ.

8.2. Передача объекта(ов) в ремонт оформляется двухсторонним(и) актом(ами) за подписью Заказчика и Подрядчика.

8.3. Используемые Подрядчиком при выполнении работ материалы, комплектующие изделия, приборы и оборудование должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие государственным стандартам. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за пять дней до начала выполнения ремонтных работ. Используемые Подрядчиком при выполнении работ материалы, комплектующие изделия должны быть новыми.

8.4. Подрядчик, в пределах выполняемых им работ, осуществляет обеспечение общего порядка на ремонтируемом объекте и прилегающей территории, соблюдение норм охраны труда,  техники безопасности при производстве работ, пожарной и газовой безопасности, несёт ответственность за соблюдением природоохранного законодательства, обеспечивает вывоз отходов производства и потребления, их утилизацию за свой счет, возмещает ущерб, причиненный Заказчику, третьим лицам или окружающей среде в случае аварий и инцидентов, произошедших в процессе выполнения работ по вине Подрядчика.

8.5. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ по Договору субподрядные организации, предварительно письменно согласовав Субподрядчиков и передаваемый им объем работ с Заказчиком. Подрядчик несёт полную ответственность за деятельность Субподрядчиков при выполнении работ по настоящему Договору.

8.6. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указаниями:

- увеличить или сократить объем работ;

- исключить любую работу;

- выполнить дополнительную работу.

Данные изменения оформляются соответствующим дополнительным соглашением.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

9.1. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика об окончании работ обязан выделить полномочного представителя для участия в приемке выполненных объемов работ для последующего оформления актов выполненных работ (ф. КС-2, КС-3).

Составленные акты Заказчик обязан рассмотреть и при отсутствии возражений подписать в течение 5 (пяти) рабочих дней  с момента их получения.

9.2. Если при приемке работ выясняется необходимость устранения недостатков, Стороны в течение одного рабочего дня составляют двухсторонний акт, в котором указывают соразмерный срок для их устранения. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным обеими сторонами.

9.3. Подрядчик информирует Заказчика посредством телефонограммы за два дня до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Заказчик обязан направить уполномоченного представителя для принятия скрытых работ по мере их готовности.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания акта на скрытые работы обеими сторонами. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован о дате принятия скрытых работ, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть работы, а затем восстановить их за свой счет.

9.4. По согласованию Сторон Заказчик осуществляет приемку работ поэтапно, в соответствии с согласованным сторонами графиком производства работ и одновременным предоставлением Подрядчиком паспортов на оборудование.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

10.3. При нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору (в т.ч. сроков выполнения работ), последний уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

10.4. В случае, если в процессе выполнения работ по вине Подрядчика вследствие неверных, ошибочных или умышленных действий персонала Подрядчика или привлеченных им для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков), будет повреждено оборудование (электроустановки, сети и т.п.) Заказчика или других лиц в месте (местах) выполнения работ и/или нарушен технологический режим работы оборудования, а также нарушены правила пожарной безопасности, правила по охране труда и т.п., повлекшие  возникновение аварии, технологические нарушения режима работы оборудования или причинен иной ущерб Заказчику, собственнику имущества, земельных участков и/или иным третьим лицам, Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику и/или третьим лица, в т.ч. потребителям электроэнергии, в полном объеме.

При этом Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о возникновении указанных обстоятельств.

10.5. Подрядчик обязан возместить Заказчику все возможные убытки, в т.ч. штрафные санкции, в случае привлечения Заказчика к административной или гражданской ответственности уполномоченным органом и/или третьими лицами в связи с нарушениями, допущенными Подрядчиком в процессе выполнения работ, в том числе выявленными после приемки работ и окончания действия настоящего Договора.

10.6. В случае отказа Заказчика от Договора вследствие недобросовестного исполнения  Подрядчиком обязательств по настоящему Договору (нарушения сроков выполнения работ, двукратном и более выявлении недостатков в работе и т.п.), Подрядчик обязан по требованию Заказчика оплатить штраф в размере 10 % от общей стоимости работ.

В случае расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с расторжением настоящего Договора, а также иные убытки и расходы, которые Заказчик может понести при привлечении иной организации для выполнения работ, указанных в п.п.1.1. настоящего Договора.

10.7. В случае, если Подрядчик и/или привлеченные им субподрядчики применят в рамках выполнения работ материалы, комплектующие изделия, бывшие в употреблении (не новые) либо контрафактные материалы, комплектующие изделия, в т.ч. не подтвержденные сертификатами качества завода-изготовителя, а также материалы, оборудование, не соответствующие требованиям ГОСТ и иным обязательным требованиям, Подрядчик обязан по требованию Заказчика осуществить замену указанных материалов, комплектующих изделий на новые, оригинальные и соответствующие требованиям ГОСТ, а также возместить Заказчику убытки в полном размере (в т.ч. в случае предъявления требований заинтересованных третьих лиц и уполномоченных органов).

10.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ  (отремонтированного(ых) объекта(ов)) до их приемки Заказчиком, на основании Акта сдачи - приемки, несет Подрядчик.

10.9. Начисление и уплата неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора и возмещение убытков производится на основании и в соответствии с письменной обоснованной претензией, признанной виновной Стороной. В случае если претензия виновной Стороной не признается, то неустойка взыскивается, а убытки возмещаются на основании решения суда, вступившего в законную силу.

10.10. В случае если Подрядчиком будет представлена неправильно и/или несвоевременно оформленная счет-фактура и Заказчику будет отказано в возмещении НДС, Заказчик вправе направить требование об уплате штрафа, а Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы НДС, который Заказчик не сможет принять к вычету.

10.11. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10.12. Взаимоотношения сторон при возникновении форс-мажорных обстоятельств регулируются Гражданским кодексом РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством  РФ.

11.2. Несчастные случаи, которые могут произойти с работниками Подрядчика на территории Заказчика, расследуются и учитываются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

При не достижении согласия сторон при исполнении договора споры рассматриваются Арбитражным судом Нижегородской области.

Предъявление иска в Арбитражный суд производится стороной с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента её получения.

11.4. Документы, полученные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает стороны от последующего предоставления друг другу оригиналов документов.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

12.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены только с письменного согласия обеих Сторон путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке в соответствии со ст. 717 ГК РФ отказаться от исполнения настоящего Договора.

12.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без уплаты Подрядчику части установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, а также без возмещения Подрядчику убытков, причиненных досрочным прекращением настоящего Договора, в случае:

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 14 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, в т.ч. нарушения требований, предусмотренных п. 10.7. настоящего Договора.

12.5. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Заказчик обязан уведомить Подрядчика о своем намерении путем направления ему соответствующего уведомления на указанный в Договоре адрес для направления корреспонденции в срок не позднее десяти рабочих дней до даты предполагаемого расторжения. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) с момента получения уведомления Подрядчиком или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение №1 «Техническое задание».

13.2. Приложение №2 «График производства работ».

13.3. Приложение №3 «Акт допуска средств учета электроэнергии в эксплуатацию»

13.4. Приложение №4 «Сметная документация»

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик ______________________: Юридический адрес: __________________________________, __________________________________ Адрес для почтового оправления корреспонденции: __________________________________ ОГРН ______________________ ИНН ______________ КПП __________ __________________________________ р/с _______________________________ к/с _______________________________ БИК _____________________________ Телефоны: тел.: ___________, факс: ____________ _________________________________ Должность ___________________ /___________/ МП | Заказчик ООО «Электросети»: Юридический адрес: Почтовый адрес: ИНН КПП Р/счет БИК Тел/факс: + Адрес электронной почты: Генеральный директор ООО «Электросети» ______________________ / В.В. Ульянов МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору №__________

от «____»__________2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту узлов учета электроэнергии в Краснобаковском, Семеновском, Сеченовском и Вачском  районах установленных в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией с организацией дистанционного сбора данных

# Общие сведения

  - Выполнение работ по ремонту узлов учета электроэнергии в соответствие с требованиями нормативно-технической документацией (НТД) с обеспечением дистанционного сбора данных с вышеуказанных узлов учета, а именно работы по ремонту, замене узлов учета на ВЛ, в ТП на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Центра и Приволжья», на территории Нижегородской области.

## Сроки начала и окончания работ:

- начало –  с момента заключения Договора;

- окончание –  29 декабря 2018 г.

Стадии выполнения, форма и сроки оплаты выполненных работ определяются договором.

## Объем и тип оборудования:

- предоставляемые материалы и оборудование, приведены в Приложении 2.

  - Объекты:

- ремонт и замена систем учета электроэнергии производиться на объектах, приведенных в Приложении 1 к ТЗ.

# Общие технические требования

  - Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными.

  - Все используемое оборудование должно соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.

  - Типы применяемых компонентов систем учета (счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны входить в перечень средств измерений, внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и допущенных к применению в Российской Федерации, соответствовать требованиям, устанавливаемым настоящим стандартом, и иметь действующие свидетельства о поверке и установленные пломбы лица, имеющего аккредитацию на право поверки средств измерений.

  - На каждую единицу поставляемого оборудования продукции должен быть предоставлен паспорт, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации. Копия сертификата качества предоставляется на поставляемое оборудование.

    - Трансформаторы тока по техническим характеристикам соответствовать ГОСТ 7746-2001. Коэффициенты трансформаторов тока должны быть выбраны по условиям фактической нагрузки и требованиям Правил устройства электроустановок и определены по результатам обследования. Значения допустимых классов точности трансформаторов тока определяется исходя из условий объекта измерений;

    - Технические параметры и метрологические характеристики счётчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52323-2005 Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»), IEC62056-21 или ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Счетчики электрической энергии», ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2s и 0,5s», ГОСТ 31819.23-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Счетчики статические реактивной энергии».

  - Состав оборудования шкафов учета и его технические характеристики должны быть определены в результате обследования объектов, а так же при составлении спецификации оборудования и работ.

# Состав и содержание работ

Все работы выполняются силами Подрядной организации и включают в себя следующие работы:

- проведение обследования объектов, структурирование по объектам основного оборудования, определение каналов и среды передачи данных, технические характеристики и схемы включения, согласование с Заказчиком;

- при проведении обследования определить необходимость ремонта установленных узлов учета электроэнергии, путем замены приборов учета, трансформаторов тока и системы удаленного доступа;

- при проведении обследования объектов производства работ определить количество точек учета для ремонта. По результатам обследования производится совместно с Заказчиком корректировка перечня объектов производства работ в рамках закрепленной договором цены;

- на основании обследования определение необходимости ремонта, замены вновь  узла учета. Выбор схемного решения для каждой точки в соответствии с типовыми схемными решениями (приложение №3 к техническому заданию);

- проведение анализа зон покрытия операторов сотовой связи на объектах;

- разработка сметной документации (далее – локального сметного расчета) на  ремонт системы учета с дистанционным сбором данных согласовать а с Заказчиком. ;

- согласование исполнительной рабочей и эксплуатационной  документации при ремонте  систем учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (в ТП) и графиков выполнения работ с потребителями,;

- разработка и согласование с Заказчиком планов-графиков производства работ и технологических карт производства работ по приведению узлов учета к требованиям НТД, пуско-наладочным работам и сдачи в промышленную эксплуатацию готовых объектов;

- поставка оборудования и материалов в полном объеме согласно утвержденной спецификации;

- комплектация оборудования и материалов;

- выполнение работ по установке технических средств, прокладка необходимых кабельных линий;

- выполнение работ по допуску средств учета в эксплуатацию;

- выполнение пуско-наладочных работ системы учета;

- проведение опытной эксплуатации;

- оформление актов балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с представителями сетевой компании;

- организация ввода в эксплуатацию приведенных узлов учета электроэнергии в соответствие с требованиями НТД с включением данных узлов учета в расчеты объемов переданной электроэнергии со сбытовыми и сетевыми компаниями.

## Перечень работ по организации учета.

    - Выполнение работ по ремонту,  установке технических средств:

- В соответствии с исполнительной документацией выполнить ремонт, установку средств измерений (счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы).

- Замену оборудования передачи данных.

- Прокладка необходимых кабельных линий, линий связи.

- Оформление паспортов-протоколов всех измерительных комплексов на каждом объекте, включая проведение необходимых измерений по загрузке вторичных цепей трансформаторов тока.

- Испытание приведенных узлов учета электроэнергии в соответствие с требованиями НТД в (автономное).

- Сдача системы для пусконаладочных испытаний.

    - Проведение пуско-наладочных работ:

- организация  дистанционного съема показаний с приборов учета.

- Автономная наладка технических и программных средств.

- Эмуляция загрузки информации в базу данных, проверка процедур ее заполнения, обмена и передачи данных по каналу связи (стандарта GSM/GPRS, PLC, RS-232 или Ethernet).

- Комплексная наладка всех элементов системы, отладка их взаимодействия.

- Проведение предварительных испытаний.

## Требования к ИИК.

Типы поставляемых приборов учёта электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и обеспечивать технические и функциональные возможности

    - Общие функциональные возможности:

- установка в щит учета, или на DIN-рейку, или на опору – в соответствии с местом и способом установки;

- учет активной электрической энергии в однофазных и трехфазных сетях переменного тока;

- работу по одному или нескольким цифровым каналам связи;

- возможность учета не менее чем по 4 –м тарифам;

- отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика);

- защиту данных учета и параметров счётчиков электрической энергии на программном уровне - система паролей, на аппаратном уровне - механическая блокировка от несанкционированного доступа (пломба корпуса и клеммной крышки прибора учета, аппаратная блокировка и т.д.), в случаях возникновения внештатных ситуаций (несанкционированного вмешательства) прибор учета должен иметь возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК;

- разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа;

- ведение часов реального времени;

- точность хода встроенных часов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61038-2001 в диапазоне температур от минус 40 до +60°С и иметь возможность автоматической коррекции;

- самодиагностику счетчика (ежесуточно и при повторном включении питания) с выводом результата неисправности на дисплей;

- программируемую последовательность сообщений и вывода измеряемых параметров на дисплей счетчика;

- срок службы не менее - 20 лет;

- среднюю наработку до отказа не менее 100 000 ч.;

- межповерочный интервал не менее 10 лет;

- должна быть предусмотрена защита от внешних электромагнитных и магнитных полей по ГОСТ 51317.4.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная» и ГОСТ Р 51317.4.6 - 99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний»;. Воздействие магнитного поля должно фиксироваться в "журнале событий":

- дата и время начала события;

- дата и время окончания события.

- ииндикатор функционирования должен быть видим с лицевой стороны прибора учета;

- наличие встроенной батареи в счетчике для обеспечения хода внутреннего таймера, сохранения параметров программирования и хранения значений в энергонезависимой памяти, срок службы которой должен быть не менее 10 лет;

- оптический порт, с протоколом обмена соответствующим МЭК 61107, или радиоинтерфейс для настройки, параметрирования и локального обмена данными;

- поддержка протоколов обмена данными соответствующих рекомендациям МЭК. Приборы учета должны иметь открытые стандартные протоколы обмена данными по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM);

- функциональность программного обеспечения для реализации следующих задач:

- программирования счетчика;

- считывания данных и просмотра данных в эксплуатационном режиме (мгновенные данные);

- документирования данных и возможности конвертации информации в один из распространенных форматов(*.xls, *.csv, *.txt,*.xml);

- обмена данными на базе «открытых» протоколов с устройствами всех уровней иерархии системы учета.

- защита от потери зафиксированных показаний (суммарных и по тарифам) при отсутствии гарантированного питания.

Функциональные возможности системы учета электроэнергии:

- учет активной  энергии для однофазных  и трехфазных счетчиков;

- класс точности для активной  энергии не хуже 1,0 - для присоединений 0,4 (0,2) кВ;

- диапазон по напряжению: от 173В до 264В для 1-фазных приборов учета, 3*(120-230)/(208-400) В для приборов учета трансформаторного включения с ТТ;

- базовая (максимальная) сила тока счетчиков электрической энергии определяется обследованием.

    - Требования к трансформаторам тока:

- Тип, коэффициенты трансформации определяются обследованием.

- Межповерочный интервал трансформаторов тока не менее 6 лет.

- Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, действующее на полный период межповерочного интервала, на момент приобретения или отметку в паспорте о первичной заводской поверке.

- Трансформаторы устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы — встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ14254-96.

- Коэффициенты ТТ должны быть выбраны по условиям ПУЭ к фактической нагрузке.

## Требования к работам и местам установки оборудования.

    - При ремонте, замене системы учёта:

- счётчик электрической энергии прямого включения размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, устанавливать в отдельном запирающемся шкафу со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 по ГОСТ 14254-96;

- счётчики трансформаторного включения в комплекте с трансформаторами тока размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, установить в отдельном запирающемся шкафу, с устройством для опломбирования, если иное не предусмотрено обследованием;

- трансформаторы тока должны быть установлены во всех трех фазах;

- схему шкафа учёта и подключение к нему ввода электроустановки выполнить в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого счётчика;

- установку шкафа выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания.

## Требования к каналам связи:

- при дистанционном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. Выбор интерфейсов и каналов передачи данных определяется проектом;

- техническая реализация каналов связи и используемые протоколы передачи данных должны обеспечивать передачу данных расчетного учета с нижнего уровня на верхний с максимальной временной задержкой, не превышающей 50% от интервала сбора данных в автоматическом режиме;

- передача информации об электропотреблении от счётчика осуществляется по каналу GSM/GPRS;

- передача информации от счетчика до центра сбора информации осуществляется по каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS, по каналу Ethernet и т.д.;

- технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале не менее 1200 бит/с;

- выбор оборудования и канала передачи данных должен производиться с учетом обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных;

- при использовании каналов связи GSM для передачи данных со счетчиков, модем должен обеспечивать работу по протоколу GSM в базовом режиме и по протоколу GPRS в резервном режиме, а также система должна обеспечивать возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи;

При определении типов каналов связи в каждом конкретном случае следует исходить из территориального расположения субъектов и объектов учета и максимального использования собственных телекоммуникационных связей.

## Требования к надёжности.

Комплекс технических средств системы учета с дистанционным сбором данных по показателям надёжности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88.

Все элементы системы учета должны быть защищены:

- от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

- от помех и искажений при передаче информации;

- от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- от несанкционированного доступа.

## Метрологические и другие требования к оборудованию:

    - Средства измерения входящие в состав системы должны иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

- элементы ИИК коммерческого учета должны иметь пломбы поверителя и действующие свидетельства о поверке;

- паспорта на приборы учета с указанием сроков поверки при сдаче в эксплуатацию;

- руководство по эксплуатации;

- руководство пользователя (для программного обеспечения).

## Требования к электромагнитной совместимости.

Все технические средства должны отвечать нормам по помехоустойчивости и удовлетворять требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению:

- оборудование системы учета должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

- восстановление работоспособности системы учета должно производиться путем замены, с последующим ремонтом, вышедших из строя оборудования;

- технические средства системы учета должны быть обслуживаемыми устройствами. Техническое обслуживание должно заключаться в систематическом наблюдении за правильностью работы устройства, в регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей допущенным для этих работ персоналом или обслуживающей организацией;

- условия хранения технических средств системы учета должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

## Требования по стандартизации и унификации.

Система учета создается в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов.

## Требования к документированию:

- Рабочую, эксплуатационную, и исполнительную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., ГОСТ 21.1101-2009, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90, статьями №№ 47, 48  Градостроительного кодекса РФ,  ПУЭ, ПТЭ и отвечать требованиям СНИП, государственных норм и правил, действующих на территории РФ;

- схемные решения согласовать с ООО «Электросети» до начала выполнения установочных работ и разработки рабочей документации;

- оформить согласования эксплуатирующих и заинтересованных организаций на производство работ в зонах пересечения их коммуникаций, сооружений или подведомственных объектов;

- исполнительную, рабочую и эксплуатационную документацию представить в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, в том числе один сброшюрованный. Один экземпляр в электронном виде на CD или DVD/текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате "Гранд Смета", позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы. Согласования предоставить в оригиналах;

- представить исполнительную документацию в 2-х экземплярах в следующем объеме:

- ведомость объемов работ;

- ведомость материалов;

- ведомость оборудования;

- обзорные чертежи.

- сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г, в соответствии с Методикой по определению стоимости продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России  от 05.03.2004 г.;

- сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001г. по Нижегородскому региону и в текущих ценах. Сметную стоимость работ по ремонту приводить в текущих уровнях цен,, сложившимися ко времени составления смет.

- в сводном сметном расчете (ССР) предусмотреть следующие затраты (при необходимости):

- удорожание производства работ в зимнее время и на снегоборьбу принимаются в % от глав 1-8 ССР согласно ГСН 81-05-02-2001 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве установочных работ в зимнее время»;

- пусконаладочные работы определить на основании смет;

- командировочные расходы – нормы на выплату суточных  в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002, расходы на проезд и проживание определяются расчетом;

- средства  на премирование за ввод объекта в эксплуатацию принять в соответствии с письмом  Госстроя РФ от 10.10.1991 г. № 1-Д и письмом Минтруда РФ и Госстроя РФ от 15.03.1993 № 463-РБ/713/32 определить расчетом на основе ПОС;

- средства на покрытие затрат подрядных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков согласно статей 255, 263 Налогового кодекса РФ и письму Госстроя РФ № НЗ-3942/07 от18.07.2002 в размере 1% от итогов глав 1-8 ССР;

- затраты по перевозке автомобильным транспортом работников установочных организаций на расстояние свыше 3 км.

Эксплуатационная документация на системы учета должна содержать следующую информацию:

- перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

- схема подключения счетчика электроэнергии и трансформаторов тока;

- паспорта-протоколы;

- паспорта на оборудование ИИК;

- однолинейную схему присоединения к внешней электрической сети, согласованную с собственником или иным законным владельцем сетевых объектов, к которым технологически присоединен, либо третьи лица, интересы которых он представляет, с указанием названий и уровней напряжения шин внешних подстанций, предполагаемых групп точек поставки, мест подключения приборов коммерческого учета, измерительных трансформаторов напряжения и границ балансовой принадлежности, заверенной представителями смежных владельцев электрических сетей;

- исходные данные, методика и результаты расчета границ суммарной относительной погрешности.

## Требования к безопасности:

- система учета должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности;

- по общим требованиям безопасности устройства, входящие в систему учета, должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- приборы учета на всех уровнях должны быть защищены от несанкционированного доступа;

## Требования по эргономике и технической эстетике:

эргономические требования системы учета должны удовлетворять требованиям ГОСТ 22269-76, ГОСТ 23000-76, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 21958-76.

## Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

    - При создании Системы должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной безопасности:

- необходимость и целесообразность защиты каждой из компонентов Системы;

- условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа;

- разработка или выбор методов и средств программно-технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

    - Используемые программно-технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

- идентификацию пользователей;

- передачу данных по сети  в закодированном (зашифрованном) виде;

- контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

## Требования к патентной чистоте.

Патентная чистота системы учета должна обеспечиваться в отношении России.

## Требования к видам обеспечения.

    - Требования к программному обеспечению:

- внедряемое программное обеспечение (ПО) должно быть русифицировано, базироваться на открытых стандартах, быть масштабируемым и поддерживать как можно больше устройств учёта, сертифицированных на территории РФ;

- исполнительная документация должна содержать явное описание, используемого программного обеспечения и его производителя, входящее в спецификацию закупаемой системы;

- предусматриваемое программное обеспечение должно быть адаптировано под требования законодательства Российской Федерации;

- программный комплекс должен использовать единые классификаторы объектов базы данных, позволять фиксировать замену счетчиков в точках учета, задавать режимы их опроса, обеспечивать корректность данных и параметров, считываемых со счетчиков и помещаемых в базу, а также непрерывность и полноту данных в базе;

- ддлительность хранения данных ИВК должна составлять не менее 3,5 лет;

- программное обеспечение должно поддерживать на программном уровне функцию резервирования с автоматическим переключением между серверами (в «горячем» режиме).

    - Требования к информационному обеспечению:

- система учета должна быть функционально - законченной и иметь возможность работать полностью в автономном режиме. .

# Требования к работам по замене и ремонту.

  - Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдение техники безопасности согласно:

- Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок  (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.07.2013г.);

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СНиП 12-03-2001 "Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве";

- СНиП 12-04-2002 "Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

- Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства  Российской Федерации от 04.052012г. №442.

- ГОСТ 14254-96. «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

- ГОСТ 30206-94. «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2 s и 0,5 s)»;

- ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 8.563–96. ГСИ. «Методика выполнения измерений»;

- ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

- РД 34.11.502-95. «Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования»;

- РД 34.11.202-95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»;

- РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества  электрической энергии»;

- РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической мощности»;

- РД 34.11.114-98.  «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

- РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»;

- МИ 222-80. «Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов»;

- МИ 2168-91 ГСИ ИИС. «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов»;

- МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля;

- МИ 2440-97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов»;

- МИ 2441-97 ГСИ. «Испытания с целью утверждения типа измерительных систем. Общие требования».

# Гарантийные обязательства.

  - Гарантии качества распространяются на все оборудование системы, ее конструктивные элементы, и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации системы учета объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (форма КС-14).

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования входящего в систему учета устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

# Особые условия.

Работы по ремонту и замене системы учета электроэнергии будут проводиться вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Требуется определение порядка установки оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

Установку оборудования необходимо проводить с соблюдением МПОТ (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150.-00).

- Условные обозначения:

АВР – автоматический ввод резерва;

ВЛ - воздушная линия;

КЛ - кабельная линия;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности;

ИВК - информационно - вычислительный комплекс;

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учёта;

МЭК - международная электротехническая комиссия;

ПО - программное обеспечение;

ТЗ - техническое задание;

ТН - трансформатор напряжения;

ТТ - трансформатор тока;

Com - технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих распределённых компонентов, каждый из которых может использоваться во многих программах одновременно;

DCom - распределённая Com технология;

Ethernet - пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей;

GSM - глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи;

GPRS - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных;

OPC - семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами;

PLC - коммуникация, построенная на линиях электропередачи;

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

SMS - технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений сотовым телефоном;

SMTP - сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP;

SNMP - протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP;

TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях.

# Приложения:

Приложение №1.1 Перечень мест установки и модернизации систем учета электроэнергии.

Приложение №1.2 Спецификация материалов и оборудования.

Приложение №1.3 Схемные решения.

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________(_______________) | ________________(В.В. Ульянов) |
| мп | мп |

| Приложение №1.1. к Техническому заданию на выполнение работ по приведению узлов учета электроэнергии в соответствие с требованиями НТД с организацией дистанционного сбора данных |
| --- |
| Перечень мест ремонта, и замены систем учета электроэнергии в ТП, ВЛ и МКД. |
| № п/п | Район обслуживания | Адрес строения | Источник питания № ТП | Напряжение | Схемное решение | Кол-во У.У. |
| 1 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул.Шоссейная д№1 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 2 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул.Шоссейная д№8 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 3 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул.Шоссейная д№10 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 4 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул.Шоссейная д№11 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 5 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул.Шоссейная д№13 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 6 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Заводской д№6 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 7 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Заводской д№11 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 8 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Заводской д№4 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 9 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Заводской д№12 (МКД) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 10 | Краснобаковский | п. Ветлужский м-р Молодежный д№1 (МКД) | ТП 926 | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 11 | Краснобаковский | п. Ветлужский м-р Молодежный д№3 (МКД) | ТП 926 | 0,4 | 5.1 | 1 |
| 12 | Краснобаковский | п. Ветлужский, Ввод-Т-1 0,4кВ | ТП 926 | 0,4 | 2А | 1 |
| 13 | Краснобаковский | р.п. Красные Баки ул Синявина д.№ 63 (МКД) | 1201 | 0,4 | 1 | 1 |
| 14 | Краснобаковский | р.п. Красные Баки ул Синявина д.№ 61 (МКД) | 1201 | 0,4 | 1 | 1 |
| 15 | Краснобаковский | пос. Лесной курорт, д.9 (МКД) | 1175 | 0,4 | 1 | 1 |
| 16 | Краснобаковский | пос. Лесной курорт, д.13 (МКД) | 1175 | 0,4 | 1 | 1 |
| 17 | Краснобаковский | пгт. Ветлужский, мкр. Молодежный, 4 (МКД) | 926 | 0,4 | 1 | 1 |
| 18 | Краснобаковский | пгт. Ветлужский, мкр. Молодежный, 4А (МКД) | 926 | 0,4 | 1 | 1 |
| 19 | Краснобаковский | п. Ветлужский ,ул. Фрунзе д. 20, (бытовой потребитель) | 1061 | 0,4 | 2А.1 | 1 |
| 20 | Краснобаковский | п. Ветлужский ул. Фрунзе д. ,20 А (бытовой потребитель) | 1061 | 0,4 | 2А.1 | 1 |
| 21 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул. Фрунзе д. 24 кв. 2 (бытовой потребитель) | ТП № 2 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 22 | Краснобаковский | п. Ветлужский, ул. Кирова д.20 (бытовой потребитель) | ТП № 2 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 23 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Сентябрьский д 11 (бытовой потребитель) | ТП № 2 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 24 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Сентябрьский д15 (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 25 | Краснобаковский | п. Ветлужский, пер. Заводской д. 15 А (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 4.1 | 1 |
| 26 | Краснобаковский | п. Ветлужский ,ул Шоссейная д.2 (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 27 | Краснобаковский | п. Ветлужский ,ул Шоссейная д.4 (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 28 | Краснобаковский | п. Ветлужский , ,ул. Некрасова д. 2 (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 29 | Краснобаковский | п. Ветлужский , ,ул. Некрасова д. 7, (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 30 | Краснобаковский | п. Ветлужский , пер. Речной 1 д. 7 (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 31 | Краснобаковский | п. Ветлужский , пер. Речной 2, д.2А (бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 32 | Краснобаковский | п. Ветлужский , пер. Речной 2. д.4(бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 33 | Краснобаковский | п. Ветлужский , пер. Речной 2., д.7(бытовой потребитель) | ТП № 1 ООО Ветлужский завод "Метоксил" | 0,4 | 8.2 | 1 |
| 34 | Сеченовский | с.Сеченово, ул. Советская, Ввод1 -0,4кВ | 2346 | 0,4 | 2А | 1 |
| 35 | Сеченовский | с.Сеченово, ул. Советская, Ввод2-0,4кВ | 2346 | 0,4 | 2А | 1 |
| 36 | Сеченовский | с.Сеченово, ул. Советская, д.35/1 Ввод-0,4кВ | 2146 | 0,4 | 2А | 1 |
| 37 | Сеченовский | с.Сеченово, ул. Заречная, Ввод-0,4кВ | 2105 | 0,4 | 2А | 1 |
| 38 | Сеченовский | с.Сеченово, 4-й микрорайон, Ввод-0,4кВ | 1694 | 0,4 | 2А | 1 |
| 39 | Сеченовский | с. Сеченово, ул.70 лет Октября д.10А (МКД) | 1586 | 0,4 | 6.1 | 1 |
| 40 | Сеченовский | с.Сеченово, ул. Крылова, Ввод 1-0,4кВ | 2311 | 0,4 | 2А | 1 |
| 41 | Сеченовский | с.Сеченово, ул. Крылова, Ввод 2-0,4кВ | 2311 | 0,4 | 2А | 1 |
| 42 | Сеченовский | с.Сеченово, оп.8А, ВЛ-1006 | ПС Сеченово | 10 | 10 | 1 |
| 43 | Вачский | р.п.Вача, ул.Больничная, д.47а | 3215А | 0,4 | 6.1 | 1 |
| 44 | Вачский | р.п.Вача, пер.Больничный, д.5(МКД) | 3229А | 0,4 | 6.1 | 1 |
| 45 | Вачский | с.Филинское, ул.Больничная, д.33(МКД) | 341А5 | 0,4 | 8 | 1 |
| 46 | Вачский | с.Филинское, ул.Рабочий проспект, д.2 (МКД) | 3416А | 0,4 | 3 | 1 |
| 47 | Вачский | с.Филинское, ул.ул. Слюдянская, д.2 (МКД) | 3421А | 0,4 | 8 | 1 |
| 48 | Вачский | с.Филинское, ул.ул. Слюдянская, д.6 (МКД) | 3421А | 0,4 | 8 | 1 |
| 49 | Вачский | р.п.Вача, ул. Мая, д.1А (МКД) | 3213А | 0,4 | 1 | 1 |
| 50 | Вачский | р.п.Вача, ул. Мая, д.2А (МКД) | 3213А | 0,4 | 1 | 1 |
| 51 | Вачский | р.п.Вача, ул. Мая, д.3А (МКД) | 3213А | 0,4 | 1 | 1 |
| 52 | Вачский | р.п.Вача, ул. Мая, д.4А (МКД) | 3018А | 0,4 | 1 | 1 |
| 53 | Вачский | р.п.Вача, ул. Мая, д.7А (МКД) | 3018А | 0,4 | 1 | 1 |
| 54 | Вачский | р.п.Вача, ул..Больничная, д.29 (МКД) | 3214А | 0,4 | 1 | 1 |
| 55 | Вачский | р.п.Вача, ул..Больничная, д.33 (МКД) | 3214А | 0,4 | 1 | 1 |
| 56 | Вачский | с. Арефино, ул. Первомайская, д.30 (МКД) | 3617А | 0,4 | 1 | 1 |
| 57 | Вачский | с. Арефино, ул. Первомайская, д.32 (МКД) | 3617А | 0,4 | 1 | 1 |
| 58 | Вачский | с. Арефино, ул. Первомайская, д.34 (МКД) | 3617А | 0,4 | 1 | 1 |
| 59 | Вачский | с. Филинское , ул. Больничная, д.41 (МКД) | 3120 | 0,4 | 1 | 1 |
| 60 | Семеновский | г. Семенов, ул. Заводская, Ввод Т1 РУ-0,4кВ | 88 | 0,4 | 2А | 1 |
| 61 | Семеновский | г. Семенов, ул. Заводская, Ввод Т2 РУ-0,4кВ | 88 | 0,4 | 2А | 1 |
| 62 | Семеновский | д. Мериново, оп. №7 ВЛ-0,22кВ | 570 | 0,22 | 8 | 1 |
| 63 | Семеновский | г. Семенов, ул. 50лет Октября, оп. №26 отпайка ВЛ-1017 | 37 | 10 | 10.1 | 1 |
| 64 | Семеновский | д. Мериново, оп. №90 отпайка ВЛ-1017 | 583 | 10 | 10 | 1 |
| 65 | Семеновский | д. Мериново, оп. №158 отпайка ВЛ-1020 | 43 | 10 | 10 | 1 |
| 66 | Семеновский | г. Семенов, ул. Герцена, оп. №9 отпайка ВЛ-1008 | 37 | 10 | 10 | 1 |
| 67 | Семеновский | г. Семенов, ул. Тургенева, д.23 Ввод Т1 РУ-0,4кВ | 118 | 0,4 | 2А | 1 |
| 68 | Семеновский | С. Ильино-Заборское, ул. Медведева д.13 оп.№40 ВЛ-0,4кВ | 775 | 0,4 | 4.1 | 1 |
| трехфазный трансформаторного включения в ТП (с шкафом) | 2А | 11 |
| трехфазный трансформаторного включения в ТП (с шкафом) | 2А.1 | 2 |
| трехфазный трансформаторного включения на опоре | 3 | 1 |
| трехфазный прямого включения на опоре | 4.1 | 2 |
| трехфазный прямого включения на фасаде дома | 5.1 | 11 |
| трехфазный трансформаторного включения в ВРУ | 6.1 | 3 |
| однофазный на опоре | 8 | 4 |
| однофазный на опоре | 8.2 | 12 |
| замена трансформаторов тока | 1 | 17 |
| трехфазный прямого включения по стороне 6-10кВ на опоре с мобильным терминалом | 10.1 | 1 |
| трехфазный прямого включения по стороне 6-10кВ на опоре | 10 | 4 |
| ИТОГО | 68 |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________(_______________) | ________________(В.В. Ульянов) |
| мп | мп |

|  |  | Приложение №1.2 к Техническому заданию |
| --- | --- | --- |
|  |  | на выполнение работ по приведению узлов учета |
|  |  | электроэнергии в соответствие с требованиями НТД |
|  |  | с организацией дистанционного сбора данных |
|  | Спецификация материалов и оборудования |
|  | Схема № 2А |
|  | (трехфазный трансформаторного включения в ТП со шкафом учета) |
|  | Шкаф учета трехфазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
|  | Номинальная частота, Гц |
|  | Система заземления |
|  | Номинальный ток, А |
|  | Срок службы, лет |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, лет |
|  | Температура окружающего воздуха, °С |
|  | Состав оборудования узла учета |
|  | 1 | Электросчетчик активной энергии трехфазный, электронный, с GSM-модемом, класс точности не ниже 1, наличие RS-485, 5-7,5А (шт.) | 1 |
|  | 2 | Коробка испытательная ИК (шт.) | 1 |
|  | 3 | Трансформаторы тока ~660В,50Гц, I н втор.=5А, ** (шт.) | 3 |
|  | 4 | Кабель контрольный с медными жилами, КВВГ 10*2,5 мм2 (м) | 10 |
|  | 5 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (м) | 10 |
|  | 6 | Шина алюминиевая 4*40 (м) | 0,6 |
|  | 7 | Дюбель- гвоздь 6*40 (шт.) | 12 |
|  | 8 | Дюбель- гвоздь 8*60 (шт.) | 2 |
|  | 9 | Болт М*8*35 | 6 |
|  | 10 | Гайка М*9*35 | 6 |
|  | 11 | Шайба | 12 |
|  | 12 | Клипса крепления трубы ПВХ (гофра)+саморезы (шт.) | 20 |
|  | 13 | Провод ПВ 1х10 (м) | 6 |
|  | *- определяется в каждом конкретном случае. |
|  | ** - номинал трансформатора тока определяется в каждом конкретном случае. |
| Схема № 2А.1 |
| (трехфазный прямого включения в ТП) |
| Шкаф учета трехфазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета: |
| 1 | Электросчетчик активной энергии трехфазный, электронный, класс точности не ниже 1, 10-100А (шт.) | 1 |
| 2 | Выключатель нагрузки 3п, Iр=100А (шт.) | 1 |
| 3 | Кабель АВВГ 4х25мм | 6 |
| 4 | Дюбель-гвоздь 6х40 (шт) | 12 |
| 5 | Дюбель-гвоздь 8х60 (шт) | 2 |
| 6 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (шт) | 6 |
| 7 | Клипса крепления трубы ПВХ (гофра)+саморезы (шт) | 12 |
| 8 | Провод ПВ 1х10 (м) | 6 |
| 9 | Заглушка ЗНИ 35мм (шт.) | 2 |
| 10 | Клемма ЗНИ 35мм (шт.) | 4 |
| 11 | Наконечники кабельные медно-алюминиевые штифтовые (шт.) | 8 |
| *- определяется в каждом конкретном случае. |
| Схема № 1 |
| (замена измерительных трансформаторов тока) |
| Шкаф учета трехфазный, шт. | нет |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета |
| 1 | Трансформаторы тока ~660В,50Гц, I н втор.=5А, ** (шт.) | 3 |
| Схема № 3 |
| (трехфазный трансформаторного включ. на опоре) |
| Шкаф учета трехфазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета: |
| 1 | Электросчетчик активной энергии трехфазный, электронный, с GSM-модемом, класс точности не ниже 1, наличие RS-485, 5-7,5А (шт.) | 1 |
| 2 | Трансформаторы тока ~660В,50Гц, I н втор.=5А, ** (шт.) | 3 |
| 3 | Выключатель- разъединитель 3п. 250А (рубильник) | 1 |
| 4 | Коробка испытательная типа ИК (шт.) | 1 |
| 5 | Зажим анкерный (СИП) DN 123 (шт.) | 2 |
| 6 | зажим P625 (шт.) | 4 |
| 7 | зажим P645 (шт.) | 4 |
| 8 | Зажим ответвительный изолированный N70 | 2 |
| 9 | Провод ПВ 1х2,5 (м) | 1,5 |
| 10 | Крепёж кабеля, лента F207 (м) | 5 |
| 11 | Наконечники кабельные медно-алюминиевые штифтовые (шт.) | 8 |
| 12 | Провод ПВ 1х10 (м) | 10 |
| 13 | Самонесущий изолированный провод СИП4 4*25мм (м) | 35 |
| 14 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (вертик.заземлители) (м) | 9 |
| 15 | Стальная полоса 40х4 мм (м) | 10 |
| 16 | Бугель NB20 (шт.) | 8 |
| 17 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (м) | 15 |
| 18 | Болт М*8*35 | 6 |
| 19 | Гайка М*8*35 | 6 |
| 20 | Шайба | 12 |
| *- определяется в каждом конкретном случае. |
| ** - номинал трансформатора тока определяется в каждом конкретном случае. |
| Схема № 4.1 |
| (трехфазный прямого включения на опоре) |
| Шкаф учета трехфазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования шкафа: |
| 1 | Электросчетчик активной энергии трехфазный, электронный, , класс точности не ниже 1, 10-100А (шт.) | 1 |
| 2 | Выключатель нагрузки 3п, Iр=100А (шт.) | 1 |
| 3 | Зажим анкерный (СИП) DN 123 | 2 |
| 4 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (м) | 17 |
| 5 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 625 (шт.) | 8 |
| 6 | Крепёж кабеля, лента F207 (м) | 5 |
| 7 | Провод ПВ 1х10 (м) | 10 |
| 8 | Самонесущий изолированный провод СИП 4 4*25мм | 40 |
| 9 | Зажим N70 (шт.) | 2 |
| 10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (вертик.заземлитель) | 9 |
| 11 | Стальная полоса 40х4 мм (м) | 10 |
| 12 | Заглушка ЗНИ 35мм (шт.) | 2 |
| 13 | Клемма ЗНИ 35мм (шт.) | 4 |
| 14 | Зажим N70 (СИП-ГОЛ) (шт.) | 2 |
| *- определяется в каждом конкретном случае. |
| Схема № 5.1 |
| (трехфазный прямого включения на фасаде дома) |
| Шкаф учета трехфазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета: |
| 1 | Электросчетчик активной энергии трехфазный, электронный, с GSM-модемом, класс точности не ниже 1, наличие RS-485, 10-100А (шт.) | 1 |
| 2 | Выключатель нагрузки 3п, Iр=100А (шт.) | 1 |
| 3 | Кабель АВВГ 4х25мм | 6 |
| 4 | Дюбель-гвоздь 6х40 (шт) | 12 |
| 5 | Дюбель-гвоздь 8х60 (шт) | 2 |
| 6 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (шт) | 6 |
| 7 | Клипса крепления трубы ПВХ (гофра)+саморезы (шт) | 12 |
| 8 | Сжимы ответвительные У-733М (шт.) | 8 |
| 9 | Провод ПВ 1х10 (м) | 6 |
| 10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (м) | 9 |
| 11 | Стальная полоса 40х4 мм (м) | 10 |
| 12 | Заглушка ЗНИ 35мм (шт.) | 2 |
| 13 | Клемма ЗНИ 35мм (шт.) | 4 |
| *- определяется в каждом конкретном случае. |
| Схема № 6.1 |
| (трехфазный трансформаторного включения в ВРУ со шкафом учета) |
| Шкаф учета трехфазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета |
| 1 | Электросчетчик активной энергии трехфазный, электронный, с GSM-модемом, класс точности не ниже 1, наличие RS-485, 5-7,5А (шт.) | 1 |
| 2 | Коробка испытательная типа ИК (шт.) | 1 |
| 3 | Трансформаторы тока ~660В,50Гц, I н втор.=5А, ** (шт.) | 3 |
| 4 | Кабель контрольный с медными жилами, КВВГ 10*2,5 мм2 | 6 |
| 5 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (м) | 6 |
| 6 | Дюбель-гвоздь 6х40 (шт) | 12 |
| 7 | Дюбель-гвоздь 8х60 (шт) | 2 |
| 8 | Клипса крепления трубы ПВХ (гофра)+саморезы (шт.) | 12 |
| 9 | Провод ПВ 1 1х10мм (м) | 3 |
| 10 | Провод ПВ 1 1х2,5мм (м) | 1,5 |
| 11 | Болт М*8*35 | 6 |
| 12 | Гайка М*9*35 | 6 |
| 13 | Шайба | 12 |
| *- определяется в каждом конкретном случае. |
| ** - номинал трансформатора тока определяется в каждом конкретном случае. |
| Схема № 8 |
| (однофазный на опоре) |
| Шкаф учета однофазный, шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета: |
| 1 | Электросчетчик активной энергии однофазный, электронный, с GSM-модемом, класс точности не ниже 1, наличие RS-485, 10-60А (шт.) | 1 |
| 2 | Выключатель нагрузки ВН-32 2п 63А (шт.) | 1 |
| 3 | Зажим анкерный (СИП) DN 123 | 2 |
| 4 | Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (м) | 17 |
| 5 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 (шт.) | 4 |
| 6 | Крепёж кабеля, лента F207 (м) | 5 |
| 7 | Провод ПВ 1х10 (м) | 10 |
| 8 | Самонесущий изолированный провод СИП 4 2*25мм | 35 |
| 9 | Зажим N70 (шт.) | 2 |
| 10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (вертик.заземлитель) | 9 |
| 11 | Стальная полоса 40х4 мм (м) | 10 |
| 12 | Заглушка ЗНИ 35мм (шт.) | 2 |
| 13 | Клемма ЗНИ 35мм (шт.) | 2 |
| 14 | Бугель NB20 (шт.) | 5 |
| Схема № 8.2 (однофазный на опоре) Шкаф учета однофазный, шт. 1 Номинальное напряжение, В Номинальная частота, Гц Система заземления Номинальный ток, А Степень защиты оболочки Срок службы, лет Гарантийный срок эксплуатации, лет Температура окружающего воздуха, °С Состав оборудования узла учета: 1 Электросчетчик активной энергии однофазный, электронный, класс точности не ниже 1, 10-60А (шт.) 1 2 Выключатель нагрузки ВН-32 2п 63А (шт.) 1 3 Зажим анкерный (СИП) DN 123 2 4 Труба ПВХ д 32 мм /гофра/ (м) 17 5 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 (шт.) 4 6 Крепёж кабеля, лента F207 (м) 5 7 Провод ПВ 1х10 (м) 10 8 Самонесущий изолированный провод СИП 4 2*25мм 35 9 Зажим N70 (шт.) 2 10 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (вертик.заземлитель) 9 11 Стальная полоса 40х4 мм (м) 10 12 Заглушка ЗНИ 35мм (шт.) 2 13 Клемма ЗНИ 35мм (шт.) 2 14 Бугель NB20 (шт.) 5 |
| Схема № 10 |
| (трехфазный прямого включения на опоре 6-10кВ) |
| Шкаф учета однофазный, шт. | нет |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета: |
| 1 | Датчик измерения электроэнергии (ДИЭ) (шт.) | 2 |
| 2 | Корпус внешний (шт.) | 2 |
| 3 | Адаптер сетевого питания (шт.) | 1 |
| 4 | Дисплей дистанционный РиМ 040.03.12 (шт.) | 1 |
| 5 | Устройство защиты от перенапряжения УЗПН-10 штыревого крепления (шт.) | 1 |
| 6 | Фольга ДПРХМ 0,15х50 (м) | 3 |
| 7 | Шприц с силиконовой смазкой 5мл (шт.) | 1 |
| 8 | Втулка центрирующая №1 (шт.) | 2 |
| 9 | Втулка центрирующая №2 (шт.) | 2 |
| 10 | Втулка центрирующая №3 (шт.) | 2 |
| 11 | Герметичный изолирующий прокалывающий зажим Р1Х 16-95/1,5-10 (шт.) | 6 |
| 12 | Пломба пластиковая номерная (шт.) | 4 |
| Схема № 10.1 |
| (трехфазный прямого включения на опоре 6-10кВ с мобильным терминалом) |
| Шкаф учета однофазный, шт. | нет |
| Номинальное напряжение, В |
| Номинальная частота, Гц |
| Система заземления |
| Номинальный ток, А |
| Степень защиты оболочки |
| Срок службы, лет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет |
| Температура окружающего воздуха, °С |
| Состав оборудования узла учета: |
| 1 | Датчик измерения электроэнергии (ДИЭ) (шт.) | 2 |
| 2 | Корпус внешний (шт.) | 2 |
| 3 | Терминал мобильный РиМ 099.01-99 | 1 |
| 4 | Адаптер сетевого питания (шт.) | 1 |
| 5 | Дисплей дистанционный РиМ 040.03.12 (шт.) | 1 |
| 6 | Устройство защиты от перенапряжения УЗПН-10 Устройство защиты от перенапряжения УЗПН-10 штыревого крепления (шт.) | 1 |
| 7 | Фольга ДПРХМ 0,15х50 (м) | 3 |
| 8 | Шприц с силиконовой смазкой 5мл (шт.) | 1 |
| 9 | Втулка центрирующая №1 (шт.) | 2 |
| 10 | Втулка центрирующая №2 (шт.) | 2 |
| 11 | Втулка центрирующая №3 (шт.) | 2 |
| 12 | Герметичный изолирующий прокалывающий зажим Р1Х 16-95/1,5-10 (шт.) | 6 |
| 13 | Пломба пластиковая номерная (шт.) | 4 |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________(_______________) | ________________(В. В. Ульянов) |
| мп | мп |

Приложение №1.3 к Техническому заданию

на выполнение работ по приведению узлов учета

электроэнергии в соответствие с требованиями НТД

с обеспечением дистанционного сбора данных

Схемные решения

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕМОНТУ И ЗАМЕНЕ УЗЛОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ГРАНИЦАХ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Приложение № 2

к договору №__________

от "____" ______________ 2018 г.

График производства работ

на выполнение работ по приведению узлов учета электроэнергии в соответствие с требованиями НТД

с организацией дистанционного сбора данных

Начало выполнения работ: «_ _»_________ __ 2018 г.

Окончание выполнения работ: «___»________ _ 2018 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети»)

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородский производственно-энергетический комплекс» (ООО «НПЭК»)

| № п/п | Наименование работ (этапа) | Стоимость работ (этапа) | Объем работ | Сроки выполнения работ | План освоения капитальных вложений с разбивкой по месяцам в соответствии с Договором |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01/этап | 02/этап |
| 1. | Поставка оборудования информационно-измерительных комплексов и информационно-вычислительных комплексов электроустановок |  | - | ..2018г |  |  |
| 2. | Ремонт и замена оборудования информационно-измерительных комплексов и информационно-вычислительных комплексов электроустановок |  | - | ..2018г |  |  |
|  | НДС (18%) |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по месяцам объем капитальных вложений с НДС |  |  |  |  |  |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________(_______________) | ________________( В. В. Ульянов ) |
| мп | мп |

Приложение № 3

к договору №__________

# от "____" _____________ 2018 г

АКТ №____  от  «_____»_____________20___ г., ____ч.____мин.

## Допуска средств учета электроэнергии в эксплуатацию

Наименование потребителя ______________________________________________________

Объект энергоснабжения, адрес местонахождения: ___________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________Договор № ____________

Наименование основного потребителя ______________________________________________

##### Вид учета: расчетный, контрольный (нужное подчеркнуть)

Место установки средств учета электроэнергии: ______________________________________

_______________________________________________________________________________

### Данные счетчиков

| Тип электросчетчика | Заводской № | Класс точности | Дата очередной госповерки | Номин. ток, А | Вид и направление потока энергии | Показания (кВт*ч, кВАр*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | АП |  |
|  |  |  |  |  | АО |  |
|  |  |  |  |  | РП |  |
|  |  |  |  |  | РО |  |

### Данные измерительных трансформаторов

| Тип измерительных тр-ров тока/ напряжения | Заводской № | № пломбы | Дата очередной госповерки |
| --- | --- | --- | --- |

| Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов тока (Ктт) и напряжения (К.тн) и их классы точности (КТ): | Ктт, класс точности, дата госповерки | Ктн, класс точности, дата госповерки | Коэффициент учета |
| --- | --- | --- | --- |

Данные для построения векторной диаграммы:

| Uав=____B,___о___ | U вс=____B, ___о___ | Uса=____B, ___о___ | S**)=______________ВА |
| --- | --- | --- | --- |
| I A=____А, ___о___ | Iо(в)=____А, ___о___ | I С=____А, ___о___ | I1=______A |

*) Вид энергии: А – активная, Р – реактивеная. Направление – направление потока энергии: О – отдача с шин, П –прием на шины.

**)  Отрицательная мощность соответствует режиму отдачи энергии от шин в линию, положительная – приему энергии на шины

Проверкой установлено:

| № | Наименование требований к расчетному учету | Соответствие***) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие пломб госповерителя на счетчике (ПУЭ гл. 1.5.13) | Не соответствует |
| 2. | Наличие пломбы энергоснабжающей организации – ЭСО (ПУЭ гл. 1.5.13) | Нет / Есть |
|  | 2.1. Оттиск пломбы ЭСО на счетчике и специализированных клеммниках |  |
| 3. | Наличие принципиальной схемы вторичной коммутации цепей учета | Нет / Есть |
| 4. | Соответствие класса точности счетчика (ПУЭ гл. 1.5.15) | Не соответствует |
| 5. | Соответствие класса точности трансформатора напряжения (ПУЭ гл. 1.5.16) | Не соответствует |
| 6. | Соответствие класса точности трансформаторов тока (ПУЭ гл. 1.5.16) | Не соответствует |
| 7. | Соответствие температурного режима работы счетчика установленному диапазону рабочих температур согласно паспорта на прибор учета | Не соответствует |
| 8. | Соответствие коэффициента трансформаторов тока (ПУЭ гл.1.5.17) | Нет / Есть |
|  | 8.1. Наличие протоколов поверки трансформаторов тока и напряжения | Нет / Есть |
|  | 8.2. Наличие ведомости загрузки присоединений | Нет / Есть |
| 9. | Соответствие выполнения вторичных цепей учета (ПУЭ гл. 1.5.18-26; 32-36) | Не соответствует |
|  | 9.1. Наличие специализированных клеммников (ПУЭ гл.1.5.23, 1.5.36) | Нет / Есть |
|  | 9.2. Наличие сигнализации контроля целости предохранителей трансформатора напряжения (ПУЭ гл. 1.5.24). | Нет / Есть |
| 10. | Незащищенные от несанкционированного вмешательства промежуточные клеммные соединения во вторичных цепях учета и телеизмерений опломбированы (маркированы) | Да / Нет |
|  | Осталось незащищенных клеммных соединений, шт. | В цепях трансформаторов тока |  |
|  |  | В цепях трансформаторов напряжения |  |
| 11. | Оттиск пломбы ЭСО после выполнения проверки | на счетчике |  |
|  |  | на клеммниках |  |

***) Ненужное зачеркнуть.

Измерения выполнены 
прибором  ___________  заводской № ______, св-во о поверке № _________ от ____________

#### Заключение:

- Средства учета соответствуют/не соответствуют требованиям ПУЭ не по вине потребителя/по вине потребителя (Ненужное зачеркнуть)

- Средства учета допущены/не допущены к эксплуатации (Ненужное зачеркнуть)

Выявленные замечания: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Средства учета электроэнергии могут быть допущены к эксплуатации  при условии устранения отраженных в акте замечаний в срок до _____________.

Настоящий акт составлен в ____экземплярах. Один экземпляр вручается Потребителю. Подписывая настоящий акт, Потребитель подтверждает получение экземпляра акта.

Причины несогласия потребителя с актом или отказа от подписи:______________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

| Представитель (Исполнитель): |
| --- |
| ______________________________________________ | ___________________ |
| Должность Ф.И.О. | Подпись |
| ______________________________________________ | ___________________ |
| Должность Ф.И.О. | Подпись |
| Ответственный представитель»: |
| _____________________________________________ | ___________________ |
| Должность Ф.И.О. | Подпись |
| Представитель Потребителя: |  |
| ______________________________________________ | ___________________ |
| Должность Ф.И.О. | Подпись |
| Лица, приглашенные для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию: |
| _____________________________________________ | ___________________ |
| Должность Ф.И.О. | Подпись |
| _____________________________________________ | ___________________ |
| Должность Ф.И.О. | Подпись |
|  | «______»________________20___г. |
|  | Дата |

# Text boxes

Rс

i

=

Сi

-

Cmin

Cmin

х

100

Rci = ∑ Rci * Kc

100

(полное наименование потребителя)

(контактный телефон)_

заполняется, если потребитель присоединен к сети опосредованно

(наименование энергообъекта, присоединения, адрес местонахождения узла учета)