## сводная
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ООО "Электросети" за 2012 год
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин. | часы
1 | Внеплановое отключение пр. 29 РП 4 по 6 кВ | 2011-01-18 | 2 ч 05 мин | 2.08 | Перегрузка | Проведение текущего ремонта РЗА
2 | Внеплановое отключение пр. 19 РП 2 по 6 кВ | 2011-01-27 | 2 ч 05 мин | 2.08 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 112 | Проведение текущего ремонта ЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 4.16
февраль
1 | Внеплановое отключение пр. 8 ТП 208 по 0,4 кВ | 2011-02-01 | 3 ч 35 мин | 3.58 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 208 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 5 ТП 152 по 0,4 кВ | 2011-02-01 | 4 ч 20 мин | 4.33 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 152 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 6 ТП 118 по 0,4 кВ | 2011-02-06 | 3 ч 00 мин | 3 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 118 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 8 ТП 121 по 0,4 кВ | 2011-02-07 | 7 ч 35 мин | 7.58 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 121 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 5 ТП 235 по 0,4 кВ | 2011-02-18 | 3 ч 20 мин | 3.33 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 235 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 152 по 0,4 кВ | 2011-02-21 | 4 ч 20 мин | 4.33 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 152 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 7 ТП 248 по 0,4 кВ | 2010-02-27 | 4 ч 45 мин | 4.75 | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 248 - ВРУ жилого дома | Проведение текущего ремонта ЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 30.9
март
1 | Внеплановое отключение пр. 8 ТП 230 по 0,4 кВ | 2011-03-07 | 2 ч 15 мин | 2.25 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 230 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 5 ТП 66 по 0,4 кВ | 2011-03-14 | 3 ч 25 мин | 3.42 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 66 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 6 ТП 187 по 0,4 кВ | 2011-03-15 | 4 ч 25 мин | 4.42 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 187 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 8 ТП 55 по 0,4 кВ | 2011-03-15 | 9 ч 00 мин | 9 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 55 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 5 ТП 116 по 0,4 кВ | 2011-03-15 | 7 ч 20 мин | 7.33 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 116 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 204 по 0,4 кВ | 2011-03-15 | 3 ч 50 мин | 3.83 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 204 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 8 ТП 266 по 0,4 кВ | 2011-03-15 | 7 ч 40 мин | 7.67 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 266 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
8 | Внеплановое отключение пр. 5 ТП 416 по 0,4 кВ | 2011-03-15 | 3 ч 35 мин | 3.58 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 416 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
9 | Внеплановое отключение пр. 6 ТП 26 по 0,4 кВ | 2011-03-15 | 3 ч 40 мин | 3.67 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 26 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
10 | Внеплановое отключение пр. 8 ТП 55 по 0,4 кВ | 2011-03-15 | 10 ч 25 мин | 10.42 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 55 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
11 | Внеплановое отключение пр. 5 ТП 184 по 0,4 кВ | 2011-03-15 | 4 ч 20 мин | 4.33 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 184 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
12 | Внеплановое отключение пр. 5 ТП 182 по 0,4 кВ | 2011-03-15 | 15 ч 25 мин | 15.42 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 182 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
13 | Внеплановое отключение пр. 8 ТП 187А по 0,4 кВ | 2011-03-16 | 3 ч 40 мин | 3.67 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 187А к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
14 | Внеплановое отключение пр. 6 ТП 110 по 0,4 кВ | 2011-03-16 | 2 ч 55 мин | 2.92 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 110 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
15 | Внеплановое отключение пр. 6 ТП 111 по 0,4 кВ | 2011-03-16 | 3 ч 45 мин | 3.75 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 111 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
16 | Внеплановое отключение пр. 8 ТП 121 по 0,4 кВ | 2011-03-16 | 3 ч 45 мин | 3.75 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 121 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
17 | Внеплановое отключение пр. 6 ТП 118 по 0,4 кВ | 2011-03-17 | 2 ч 50 мин | 2.83 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 118 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
18 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 185 по 0,4 кВ | 2011-03-18 | 12 ч 00 мин | 12 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 185 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
19 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 182 по 0,4 кВ | 2011-03-18 | 3 ч 35 мин | 3.58 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 182 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
20 | Внеплановое отключение пр. 8 ТП 131 по 0,4 кВ | 2011-03-18 | 3 ч 20 мин | 3.33 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 131 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
21 | Внеплановое отключение пр. 6 ТП 118 по 0,4 кВ | 2011-03-18 | 2 ч 00 мин | 2 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 118 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
22 | Внеплановое отключение пр. 2 ТП 22 по 0,4 кВ | 2011-03-18 | 3 ч 00 мин | 3 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 22 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
23 | Внеплановое отключение пр. 4 ТП 416 по 0,4 кВ | 2011-03-19 | 10 ч 45 мин | 10.75 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 416 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
24 | Внеплановое отключение пр. 5 ТП 178 по 0,4 кВ | 2011-03-21 | 2 ч 45 мин | 2.75 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 178 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
25 | Внеплановое отключение пр. 1 ТП 183 по 0,4 кВ | 2011-03-22 | 2 ч 10 мин | 2.17 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 183 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
26 | Внеплановое отключение пр. 7 ТП 138 по 0,4 кВ | 2011-03-23 | 5 ч 15 мин | 5.25 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 138 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
27 | Внеплановое отключение пр. 6 ТП 185 по 0,4 кВ | 2011-03-23 | 5 ч 00 мин | 5 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 185 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
28 | Внеплановое отключение пр. 5 ТП 115 по 0,4 кВ | 2011-03-23 | 4 ч 05 мин | 4.08 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 115 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
29 | Внеплановое отключение РУ 0,4 кВ в ТП 243 | 2011-03-24 | 2 ч 35 мин | 2.58 | Повреждение шины 0,4 кВ в ТП 243 | Проведение текущего ремонта оборудования ТП
30 | Внеплановое отключение пр. 12 ТП 229 по 0,4 кВ | 2011-03-25 | 3 ч 00 мин | 3 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 229 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
31 | Внеплановое отключение пр. 607 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2011-03-26 | 4 ч 05 мин | 4.08 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 15 - КТП 7 | Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
32 | Внеплановое отключение пр. 645 ПС Соцгород 110/6 кВ | 2011-03-29 | 2 ч 00 мин | 2 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 364 - ТП 365 | Проведение текущего ремонта РЗА
| Всего за месяц |  |  | 157.83
апрель
1 | Внеплановое отключение пр. 7 ТП 78 по 0,4 кВ | 2011-04-01 | 6 ч 00 мин | 6 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 78 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 6 ТП 185 по 0,4 кВ | 2011-04-02 | 2 ч 15 мин | 2.25 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 185 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 642 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2011-04-08 | 2 ч 20 мин | 2.33 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 292 - ТП 298 | Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит и проведение текущего ремонта КЛЭП
|  |  | 16 ч 30 мин | 16.5 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 15 - КТП 7
4 | Внеплановое отключение пр. 658 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2011-04-08 | 4 ч 00 мин | 4 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 295, ТП 107 - ТП 122 | Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит и проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 660 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2011-04-08 | 2 ч 55 мин | 2.92 | Повреждение ВЛ 6 кВ от пр. 281 РП 28 | Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит и проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 281 РП 28 по 6 кВ | 2011-04-08 | 13 ч 20 мин | 13.33 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 152 - ВЛ 6 кВ | Проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 642 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2011-04-08 | 16 ч 30 мин | 16.5 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 15 - КТП 7 | Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
8 | Внеплановое отключение пр. 7 ТП 138 по 0,4 кВ | 2011-04-09 | 3 ч 55 мин | 3.92 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 138 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
9 | Внеплановое отключение пр. 3002 РП 30 по 6 кВ | 2011-04-14 | 12 ч 50 мин | 12.83 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 150 - ВЛ 6 кВ | Проведение текущего ремонта КЛЭП
10 | Внеплановое отключение пр. 227 РП 22 по 6 кВ | 2011-04-22 | 6 ч 25 мин | 6.42 | Повреждение КЛ 6 кВ пр. 227 РП 22 - ВЛ 6 кВ | Проведение текущего ремонта КЛЭП
11 | Внеплановое отключение пр. 3002 РП 30 по 6 кВ | 2011-04-22 | 5 ч 40 мин | 5.67 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 126 - ВЛ 6 кВ | Проведение текущего ремонта КЛЭП
12 | Внеплановое отключение пр. 247 РП 24 по 6 кВ | 2011-04-25 | 2 ч 30 мин | 2.5 | Повреждение КЛ 6 кВ от пр. 247 РП 24 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
13 | Внеплановое отключение пр. 4 ТП 126 по 0,4 кВ | 2011-04-28 | 3 ч 50 мин | 3.83 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 126 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 99
май
1 | Внеплановое отключение пр. 12 ТП 229 по 0,4 кВ | 2011-05-06 | 5 ч 25 мин | 5.42 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 229 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 112 ЦРП 1 по 6 кВ | 2011-05-06 | 3 ч 50 мин | 3.83 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 165 - ТП 172 | Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит и проведение текущего ремонта КЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 227 РП 22 по 6 кВ | 2011-05-07 | 7 ч 10 мин | 7.17 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 170 - ВЛ 6 кВ | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 607 РП 15 по 6 кВ | 2011-05-17 | 3 ч 25 мин | 3.42 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 320 - ТП 392 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 3002 РП 30 по 6 кВ | 2011-05-23 | 3 ч 40 мин | 3.67 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 545 - ВЛ от пр. 3002 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 65 РП 8 по 6 кВ | 2011-05-28 | 2 ч 05 мин | 2.08 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 245 - ТП 246 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 67 РП 8 по 6 кВ | 2011-05-28 | 2 ч 55 мин | 2.92 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 275 - ТП 276, пр. 67 РП 8 - ТП 275 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 28.51
июнь
1 | Внеплановое отключение пр. 3002 РП 30 по 6 кВ | 2011-06-03 | 17 ч 30 мин | 17.5 | Повреждение ВЛ 6 кВ ТП 545 - ВЛ от пр. 3002 | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
| Внеплановое отключение пр. 6 ТП 118 по 0,4 кВ | 2011-06-03 | 4 ч 05 мин | 4.08 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 118 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 4 ТП 149 по 0,4 кВ | 2011-06-03 | 17 ч 30 мин | 17.5 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 149 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 2 ТП 131 А по 0,4 кВ | 2011-06-04 | 8 ч 25 мин | 8.42 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 131 А к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 133 по 0,4 кВ | 2011-06-05 | 3 ч 50 мин | 3.83 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 133 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 227 РП 22 по 6 кВ | 2011-06-05 | 5 ч 15 мин | 5.25 | Повреждение КЛ 6 кВ пр. 227 РП 22 - ВЛ 6 кВ | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 650 РП 4 по 6 кВ | 2011-06-05 | 5 ч 20 мин | 5.33 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 352 - ТП 353 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 150 РП 15 ДЭС по 10 кВ | 2011-06-08 | 16 ч 50 мин | 16.83 | Повреждение ВЛ 10 кВ от пр. 150 РП 15 ДЭС | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
8 | Внеплановое отключение пр. 58 РП 7 по 6 кВ | 2011-06-15 | 2 ч 00 мин | 2 | Повреждение КЛ 6 кВ пр. 605 РП 7 - ПС Водозабор | Проведение текущего ремонта КЛЭП
9 | Внеплановое отключение пр. 622 ПС Спутник 110/6 кВ | 2011-06-16 | 2 ч 50 мин | 2.83 | Повреждение КЛ 6 кВ пр. 622 РП 30 - ПС Спутник | Проведение текущего ремонта КЛЭП
10 | Внеплановое отключение пр. 150 РП 15 ПО ДЭС и РП 17 Доскино по 10 кВ | 2011-06-18 | 3 ч 45 мин | 3.75 | Повреждение на ПС Доскино 110/10 кВ | Проведение ПО ДЭС текущего ремонта оборудования ПС
11 | Внеплановое отключение пр. 112 РП 6 по 6 кВ | 2011-06-20 | 2 ч 00 мин | 2 | Повреждение ВЛ 10 кВ от пр. 50 РП 6 | Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит и проведение текущего ремонта ВЛЭП
12 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 75 по 0,4 кВ | 2011-06-22 | 2 ч 20 мин | 2.33 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 75 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
13 | Внеплановое отключение пр. 9 ТП 77 по 0,4 кВ | 2011-06-25 | 5 ч 00 мин | 5 | Повреждение РУ 0,4 кВ в ТП 77 | Проведение текущего ремонта оборудования
14 | Внеплановое отключение пр. от III сш ПС Соцгород 110/6 кВ | 2011-06-28 | 5 ч 25 мин | 5.42 | Повреждение оборудования ПС по 6 кВ | Проведение текущего ремонта оборудования
| Всего за месяц |  |  | 102.07
июль
1 | Внеплановое отключение пр. 603 и 611 ПС Спутник 110/6 кВ | 2011-07-01 | 3 ч 00 мин | 3 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 12 - РП 22 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 150 РП 15 ПО ДЭС по 10 кВ | 2011-07-06 | 3 ч 45 мин | 3.75 | Повреждение ВЛ 10 кВ от пр. 150 РП 15 | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 279 РП 27 по 6 кВ | 2011-07-07 | 3 ч 50 мин | 3.83 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 417 - ТП ЖБК | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 660 РП 28 по 6 кВ | 2011-07-08 | 3 ч 40 мин | 3.67 | Повреждение КЛ 6 кВ пр. 281 РП 28 - ВЛ 6 кВ | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 642 РП 15 по 6 кВ | 2011-07-09 | 2 ч 15 мин | 2.25 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 172 - ТП 267 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 203 РП 20 по 6 кВ | 2011-07-12 | 2 ч 50 мин | 2.83 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 91 - ТП 94 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 144 РП 14 по 6 кВ | 2011-07-12 | 2 ч 10 мин | 2.17 | Повреждение КЛ 6 кВ пр. 144 РП 14 - ТП 66 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
8 | Внеплановое отключение пр. 237 РП 23 по 6 кВ | 2011-07-12 | 2 ч 30 мин | 2.5 | Повреждение КЛ 6 кВ пр. 237 РП 23 - ТП 408 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 24
август
1 | Внеплановое отключение пр. 643 ПС Соцгород 110/6 кВ | 2012-08-08 | 0 ч 10 мин | 0.16 | Повреждение КЛ 6 кВ пр.643 РП 25 - ПС Соцгород | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 634 РП 1 по 6 кВ | 2012-08-12 | 2 ч 00 мин | 2 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 35 - ТП 34 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. на ТП 135 РП 44 по 6 кВ | 2012-08-24 | 2 ч 10 мин | 2.16 | Повреждение ВЛЭП 6 кВ от ТП135 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 111 РП 6 по 6 кВ | 2011-08-09 | 3 ч 10 мин |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 207 - ТП 208 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 5015 РП 5 по 6 кВ | 2011-08-09 | 4 ч 45 мин |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 92 - ТП 174 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 2 ТП 131 А по 0,4 кВ | 2011-08-10 | 2 ч 30 мин |  | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 131 А к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 659 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2011-08-29 | 2 ч 50 мин |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 357 - ТП 358 | Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит и проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 4.32
сентябрь
1 | Внеплановое отключение пр. 10 РП 5 по 6 кВ | 2012-09-05 | 0 ч 30 мин | 0.5 | Повреждение КЛ 6 кВ в ОАО "ГАЗ" | Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
2 | Внеплановое отключение пр. 279 РП 27 по 6 кВ | 2012-09-13 | 4 ч 05 мин | 4.08 | Повреждение Р-24 ВЛ 6 кВ от пр.279 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 632 РП 14 по 6 кВ | 2012-09-18 | 1 ч 30 мин | 1.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 55 - ТП 82 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 616 РП 8 по 6 кВ | 2012-09-20 | 4 ч 00 мин | 4 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 274 - ТП 296 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 116 РП 11 по 6 кВ | 2012-09-20 | 3 ч 30 мин | 3.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 269 - ТП 279 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 606 РП 10 по 6 кВ | 2012-09-20 | 0 ч 10 мин | 0.16 | Повреждение КЛ 6 кВ пр.606 РП 10 - ПС Водозабор | Проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 12209 РП 51 по 6 кВ | 2012-09-22 | 0 ч 40 мин | 0.66 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 51 пр.12209 - ЦРП 12 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
8 | Внеплановое отключение пр. 108 РП 10 по 6 кВ | 2012-09-26 | 1 ч 15 мин | 1.25 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 410 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 15.65
октябрь
1 | Внеплановое отключение пр. 146 РП 14 по 6 кВ | 2012-10-11 | 0 ч 55 мин | 0.92 | Повреждение КЛ 6 кВ пр. 146 РП 14 - ТП 202 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 210 РП 20 по 6 кВ | 2012-10-11 | 0 ч 20 мин | 0.33 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 20 пр.210 - ТП 34"А" (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр.1316 РП 13 по 6 кВ | 2012-10-18 | 0 ч 35 мин | 0.58 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 295 - ТП 300 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 602 РП 27 по 6 кВ | 2012-10-20 | 1 ч 30 мин | 1.5 | Повреждение Р-24 ВЛ 6 кВ от пр.279 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 616 ПС Соцгород 110/6 кВ | 2012-10-23 | 1 ч 30 мин | 1.5 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 99 - ТП 313 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 660 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2012-10-24 | 1 ч 40 мин | 1.66 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 28 пр.281 - ТП 203 (ЗАО "ПКТ") | Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит и проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 12 ТП 308 по 0,4 кВ | 2011-10-24 | 8 ч 15 мин |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП 308 к ВРУ жилого дома | Проведение текущего ремонта КЛЭП
8 | Внеплановое отключение Р 60 пр. 150 РП 15 ПО ДЭС по 10 кВ | 2011-10-26 | 3 ч 15 мин |  | Повреждение ВЛ 10 кВ от пр. 150 РП 15 | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
9 | Внеплановое отключение пр. 607 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2011-10-31 | 2 ч 00 мин |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 320 - ТП 74 | Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит и проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 6.49
ноябрь
1 | Внеплановое отключение пр. 632 РП 14 по 6 кВ | 2012-11-09 | 5 ч 30 мин | 5.5 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 14 пр.632 - ПС Соцгород | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 626 РП 19 по 6 кВ | 2012-11-09 | 5 ч 30 мин | 5.5 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 19 пр.626 - ПС Соцгород | Проведение текущего ремонта КЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 650 РП 4 по 6 кВ | 2012-11-09 | 5 ч 30 мин | 5.5 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 4 пр.650 - ПС Соцгород | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 633 РП 19 по 6 кВ | 2012-11-12 | 1 ч 10 мин | 1.16 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 19 пр.633 - ПС Соцгород | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 248 РП 24 по 6 кВ | 2012-11-14 | 0 ч 45 мин | 0.75 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 398 - ТП 155А (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 615 РП 4 по 6 кВ | 2011-11-16 | 4 ч 40 мин | 4.66 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 4 пр.615 - ПС Соцгород | Проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 28 РП 4 по 6 кВ | 2011-11-16 | 2 ч 40 мин |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 106 - ТП 106А | Проведение текущего ремонта КЛЭП
8 | Внеплановое отключение пр. 146 РП 14 по 6 кВ | 2011-11-16 | 2 ч 30 мин |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 87 - ТП 299 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
9 | Внеплановое отключение пр. 622 РП 30 по 6 кВ | 2011-11-18 | 3 ч 00 мин |  | Повреждение КЛ 6 кВ КТП 188Б - Р 4 ВЛ 6 кВ | Проведение текущего ремонта КЛЭП
10 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 118 по 0,4 кВ | 2011-11-28 | 9 ч 30 мин |  | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 118 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
11 | Внеплановое отключение пр. 2 ТП 148 по 0,4 кВ | 2011-11-28 | 10 ч 10 мин |  | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 148 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
12 | Внеплановое отключение пр. 6 ТП 149 по 0,4 кВ | 2011-11-28 | 9 ч 05 мин |  | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 149 к жилым домам | Проведение текущего ремонта ВЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 23.07
декабрь
1 | Внеплановое отключение пр. 248 РП 24 по 6 кВ | 2012-12-01 | 1 ч 10 мин | 1.16 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 81 - ТП 80 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
2 | Внеплановое отключение пр. 12209 РП 51 по 6 кВ | 2012-12-02 | 1 ч 00 мин | 1 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 51 пр.12209 - ЦРП 12 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
3 | Внеплановое отключение пр. 612 РП 12 по 6 кВ | 2012-12-03 | 1 ч 10 мин | 1.16 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 304 - ТП 141 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
4 | Внеплановое отключение пр. 10 РП 5 по 6 кВ | 2012-12-06 | 0 ч 50 мин | 0.83 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 5 пр.10 - ЦРП №3 "ГАЗ" пр.10 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
5 | Внеплановое отключение пр. 635 РП 20 по 6 кВ | 2012-12-08 | 0 ч 55 мин | 0.92 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 20 пр.635 - ПС Соцгород | Проведение текущего ремонта КЛЭП
6 | Внеплановое отключение пр. 627 ПС Соцгород 110/6 кВ | 2012-12-08 | 2 ч 00 мин | 2 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 2 пр.627 - ПС Соцгород | Проведение текущего ремонта КЛЭП
7 | Внеплановое отключение пр. 605 ПС Водозабор 110/6 кВ | 2012-12-09 | 0 ч 35 мин | 0.58 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 7 пр.605 - ПС Водозабор | Проведение текущего ремонта КЛЭП
8 | Внеплановое отключение пр. 58 РП 7 по 6 кВ | 2012-12-09 | 2 ч 55 мин | 2.92 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 7 пр.58 - ТП 222 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
9 | Внеплановое отключение пр. 105 РП 10 по 6 кВ | 2012-12-09 | 1 ч 10 мин | 1.16 | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 253 - ТП 254 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
10 | Внеплановое отключение пр. 30 РП 4 по 6 кВ | 2012-12-11 | 1 ч 30 мин | 1.5 | Повреждение КЛ 6 кВ РП 4 пр.22 - ТП 351 (ЗАО "ПКТ") | Проведение текущего ремонта КЛЭП
11 | Внеплановое отключение пр. 112 ЦРП 1 ГАЗ по 6 кВ | 2011-12-16 | 3 ч 10 мин |  | МТЗ при перегрузке | Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит и проведение перераспределения нагрузки с РП 6
12 | Внеплановое отключение пр. 602 ПС Спутник 110/6 кВ | 2011-12-20 | 2 ч 00 мин |  | Повреждение КЛ 6 кВ пр. 602 РП 27 - ПС Спутник | Проведение текущего ремонта КЛЭП
13 | Внеплановое отключение пр. 607 ПС Редуктор по 6 кВ | 2011-12-27 | 3 ч 20 мин |  | Повреждение оборудования ТП 520 по 6 кВ | Проведение текущего ремонта оборудования
14 | Внеплановое отключение пр. 660 ПС Редуктор по 6 кВ | 2011-12-28 | 2 ч 50 мин |  | Повреждение КЛ 6 кВ пр. 285 РП 15 - ТП 370 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
15 | Внеплановое отключение пр. 659 РП 28 по 6 кВ | 2011-12-28 | 2 ч 00 мин |  | МТЗ при перегрузке | Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит и проведение перераспределения нагрузки с РП 28
16 | Внеплановое отключение пр. 652 РП 5 по 6 кВ | 2011-12-30 | 2 ч 00 мин |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 45 - ТП 46 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
17 | Внеплановое отключение пр. 28 РП 4 по 6 кВ | 2011-12-30 | 2 ч 20 мин |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 93 - ТП 106 | Проведение текущего ремонта КЛЭП
| Всего за месяц |  |  | 13.23
1. ООО "Электросети" приступило к обслуживанию сетей электроснабжения Автозаводского района 6 августа 2012 года согласно договора аренды с КУГИ и ЗР администрации г.Нижнего Новгорода.
2. В течение 2012 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
2. В марте 2011 года в электрических сетях происходили технологические нарушения (отказы), связанные со сходом снега с крыш жилых домов при повышении температуры на воздушные линии 0,4 кВ и 6 (10) кВ, с продолжительностью более двух часов, не превышающие пределы установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
3. В июне 2011 года имели место стихийные бедствия ( ураганы) и в электрических сетях происходили технологические нарушения (отказы), связанные с падением деревьев и ветвей на воздушные линии 0,4 кВ и 6 (10) кВ, с продолжительностью более двух часов превышающие пределы установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Исполнительный директор ООО "Электросети" М.А. Кузнецов

## оконч
2.2.1. Данные об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ООО "Энергосети" за 2010 год
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
январь
1 | Внеплановое отключение пр. 658 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2010-01-13 | 2 ч 15 мин | Повреждение КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 241 | Проведение текущего ремонта. Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
2 | Внеплановое отключение пр. 660 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2010-01-13 | 2 ч 5 мин | Повреждение КЛ 6 кВ РП 28 - ТП 401 | Проведение текущего ремонта. Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
3 | Внеплановое отключение пр. 3002 РП 30 по 6 кВ | 2010-01-14 | 3 ч 35 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 98 - ВЛ пр. 3002 нитка А | Проведение текущего ремонта
4 | Внеплановое отключение пр. 19 РП 2 по 6 кВ | 2010-01-14 | 2 ч 5 мин | Повреждение КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 112 | Проведение текущего ремонта
февраль
1 | Внеплановое отключение пр. 265 РП 26 по 6 кВ | 2010-02-02 | 2 ч 10 мин | Повреждение КЛ 6 кВ РП 26 - ТП 380 | Проведение текущего ремонта
2 | Внеплановое отключение пр. 2 ТП 83 по 0,4 кВ | 2010-02-02 | 5 ч 35 мин | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 83 - ВРУ жилого дома | Проведение текущего ремонта
3 | Внеплановое отключение пр. 625 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2010-02-09 | 2 ч 15 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Редуктор - РП 13 | Перевод нагрузки. Проведение текущего ремонта
|  |  | 6 ч 30 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 175 - ТП 176 | Проведение текущего ремонта
4 | Внеплановое отключение пр. 607 РП 15 по 6 кВ | 2010-02-09 | 4 ч 20 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 66 - ТП 367 | Проведение текущего ремонта
5 | Внеплановое отключение пр. 256 ЦРП 2 по 6 кВ | 2010-02-10 | 2 ч 20 мин | Перегрузка | Частичный перевод нагрузки. Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
6 | Внеплановое отключение пр. 3002 РП 30 по 6 кВ | 2010-02-11 | 3 ч 40 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 98 - ВЛ пр. 3002 нитка А | Проведение текущего ремонта
7 | Внеплановое отключение пр. 659 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2010-02-20 | 2 ч 10 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 109 - ТП 215 | Проведение текущего ремонта. Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
март
1 | Внеплановое отключение пр. 255 РП 25 по 6 кВ | 2010-03-06 | 2 ч 49 мин | Повреждение ВЛ 6 кВ ТП 376 - ТП 142 | Проведение текущего ремонта. Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
2 | Внеплановое отключение пр. 6 ТП 78 по 0,4 кВ | 2010-03-21 | 5 ч 15 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 78 к жилым домам при сходе снега с кровли | Проведение текущего ремонта
3 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 186 по 0,4 кВ | 2010-03-22 | 2 ч 5 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 186 к жилым домам при сходе снега с кровли | Проведение текущего ремонта и капитального ремонта
4 | Внеплановое отключение пр. 658 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2010-03-31 | 4 ч 25 мин | Повреждение КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 291 | Проведение текущего ремонта. Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
апрель
1 | Внеплановое отключение пр. 7 ТП 97 по 0,4 кВ | 2010-04-06 | 2 ч 10 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 97 к жилым домам | Проведение текущего ремонта и капитального ремонта
2 | Внеплановое отключение РП 1, РП 5, РП 6 по 6 кВ | 2010-04-09 | 2 ч 55 мин | Внеплановое отключение на Автозаводской ТЭЦ 110/6 кВ
3 | Внеплановое отключение пр. 2410 РП 24 по 6 кВ | 2010-04-11 | 3 ч 47 мин | Повреждение КЛ 6 кВ РП 9 - ТП 283 | Проведение текущего ремонта
4 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 183 по 0,4 кВ | 2010-04-11 | 4 ч 17 мин | Повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП 183 к ВЛ 0,4 кВ | Проведение текущего ремонта и капитального ремонта
5 | Внеплановое отключение пр. 659 РП 28 по 6 кВ | 2010-04-16 | 2 ч 10 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 109 - ТП 215 | Проведение текущего ремонта
6 | Внеплановое отключение пр. 658 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2010-04-22 | 2 ч 20 мин | Повреждение КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 69 | Проведение текущего ремонта. Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
7 | Внеплановое отключение пр. 1 ТП 148 по 0,4 кВ | 2010-04-23 | 17 ч 15 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 148 к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта. Капитальный ремонт в 2011 г.
8 | Внеплановое отключение пр. 4 ТП 126 по 0,4 кВ | 2010-04-23 | 2 ч 10 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 126 к жилым домам | Проведение текущего ремонта
9 | Внеплановое отключение пр. 150 РП 15 ПО ДЭС по 10 кВ | 2010-04-23 | 3 ч 23 мин | Повреждение ВЛ 10 кВ от пр. 150 РП 15 | Осмотр и проведение испытаний. Капитальный ремонт в 2011 г.
10 | Внеплановое отключение пр. 4 ТП 205 по 0,4 кВ | 2010-04-23 | 7 ч 35 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 205 к жилым домам (схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста
11 | Внеплановое отключение пр. 2 ТП 166 по 0,4 кВ | 2010-04-23 | 3 ч 17 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 166 к жилым домам (схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста. Проведение капитального ремонта
12 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 186 по 0,4 кВ | 2010-04-23 | 3 ч 40 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 186 к жилым домам (схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста. Проведение капитального ремонта
13 | Внеплановое отключение пр. 1 ТП 188 по 0,4 кВ | 2010-04-23 | 4 ч 30 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 188 к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта
14 | Внеплановое отключение пр. 18 РП 2 по 6 кВ | 2010-04-23 | 3 ч 35 мин | Повреждение силового трансформатора в ТП 114 по 6 кВ | Проведение текущего ремонта
15 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 223 по 0,4 кВ | 2010-04-23 | 2 ч 10 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 223 к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта
16 | Внеплановое отключение пр. 622 ПС Спутник 110/6 кВ | 2010-04-23 | 2 ч 56 мин | Повреждение ВЛ 6 кВ от пр. 3002 РП 30 | Проведение текущего ремонта
17 | Внеплановое отключение пр. 164 РП 16 по 6 кВ | 2010-04-23 | 3 ч 5 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 23 - ТП 112 | Проведение текущего ремонта
18 | Внеплановое отключение пр. 1212 РП 12 по 6 кВ | 2010-04-23 | 2 ч 15 мин | Повреждение КЛ 6 кВ РП 12 - ТП 301 | Проведение текущего ремонта
19 | Внеплановое отключение пр. 4 ТП 101 по 0,4 кВ | 2010-04-27 | 2 ч 30 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 101 к жилым домам (обрыв деревом) | Проведение текущего ремонта
20 | Внеплановое отключение пр. 1 ТП 188 по 0,4 кВ | 2010-04-27 | 2 ч 15 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 188 к жилым домам (схлест ветром) | Осмотр и устранение схлеста
май
1 | Внеплановое отключение пр. 627 РП 2 по 6 кВ | 2010-05-09 | 2 ч 5 мин | Повреждение КЛ 6 кВ РП 2 - РП 26 | Проведение текущего ремонта
|  |  | 4 ч 50 мин | Повреждение КЛ 6 кВ от пр. 11 РП 2 на ВЛ 6 кВ | Проведение текущего ремонта
2 | Внеплановое отключение пр. 7 ТП 23 по 0,4 кВ | 2010-05-09 | 3 ч 45 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 23 к жилым домам (обрыв деревом) | Проведение текущего ремонта
3 | Внеплановое отключение пр. 1 ТП 148 по 0,4 кВ | 2010-05-10 | 2 ч 10 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 148 к жилым домам (обрыв деревом) | Проведение текущего ремонта. Капитальный ремонт в 2011 г.
4 | Внеплановое отключение пр. 659 ПС Редуктор 110/6 кВ и пр. 659 РП 28 | 2010-05-11 | 5 ч 45 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 77 двух ниток | Проведение текущего ремонта. Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
5 | Внеплановое отключение пр. 607 ПС Редуктор 110/6 кВ и пр. 607 РП 15 | 2010-05-11 | 3 ч | Повреждение КЛ 6 кВ ПС Редуктор - РП 15 нитки Б | Проведение текущего ремонта. Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
6 | Внеплановое отключение пр. 3002 РП 30 по 6 кВ | 2010-05-22 | 2 ч 10 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 188 Б - ВЛ от пр. 3002 | Проведение текущего ремонта владельцем КЛ
7 | Внеплановое отключение пр. 1 ТП 148 по 0,4 кВ | 2010-05-24 | 3 ч 25 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 148 к жилым домам (обрыв деревом) | Проведение текущего ремонта. Капитальный ремонт в 2011 г.
8 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 141 по 0,4 кВ | 2010-05-26 | 5 ч 25 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 141 к жилым домам (обрыв деревом) | Проведение текущего ремонта
июнь
1 | Внеплановое отключение пр. 5 ТП 165 по 0,4 кВ | 2010-06-03 | 2 ч 30 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 165 к жилым домам | Проведение текущего ремонта и капитального ремонта
2 | Внеплановое отключение пр. 208 РП 20 по 6 кВ | 2010-06-03 | 2 ч 30 мин | Повреждение КЛ 6 кВ: РП 20 - ТП 35; РП 10 - ТП 410; ТП 103 - ТП 92 | Перевод на другие источники. Проведение текущего ремонта
3 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 115 по 0,4 кВ | 2010-06-12 | 5 ч 15 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 115 к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта
4 | Внеплановое отключение пр. 9 ТП 148 по 0,4 кВ | 2010-06-12 | 4 ч 20 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 148 к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта. Капитальный ремонт в 2011 г.
5 | Внеплановое отключение пр. 2 ТП 131 А по 0,4 кВ | 2010-06-12 | 3 ч 15 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 131 А к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта
6 | Внеплановое отключение пр. 1 ТП 146 по 0,4 кВ | 2010-06-12 | 3 ч 40 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 146 к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта и капитального ремонта
7 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 186 по 0,4 кВ | 2010-06-12 | 2 ч 15 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 186 к жилым домам (схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста. Проведение капитального ремонта
8 | Внеплановое отключение пр. 18 ТП 43 по 0,4 кВ | 2010-06-12 | 6 ч 40 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 43 к жилым домам (схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста
9 | Внеплановое отключение пр. 8 ТП 235 по 0,4 кВ | 2010-06-12 | 9 ч 50 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 235 к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта
10 | Внеплановое отключение пр. 4 ТП 204 по 0,4 кВ | 2010-06-13 | 2 ч 40 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 204 к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта
11 | Внеплановое отключение пр. 7 ТП 170 по 0,4 кВ | 2010-06-13 | 3 ч 15 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 170 к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта
12 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 133 по 0,4 кВ | 2010-06-13 | 4 ч 45 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 133 к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта
13 | Внеплановое отключение пр. 4 ТП 188 по 0,4 кВ | 2010-06-13 | 5 ч 30 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 188 к жилым домам (обрыв и схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста. Проведение текущего ремонта
14 | Внеплановое отключение пр. 13 ТП 139 по 0,4 кВ | 2010-06-13 | 6 ч | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 139 к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта
15 | Внеплановое отключение пр. 7 ТП 234 по 0,4 кВ | 2010-06-13 | 7 ч 5 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 234 к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта
16 | Внеплановое отключение пр. 147 ЦРП 1 по 6 кВ | 2010-06-22 | 2 ч 25 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 221 - ТП 71 двух ниток | Проведение текущего ремонта. Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
17 | Внеплановое отключение пр. 164 и пр. 168 РП 16 по 6 кВ | 2010-06-23 | 2 ч 15 мин | Повреждение КЛ 6 кВ: РП 16 - ТП 168 А и ТП 409 - ТП 112 | Перевод на другие источники. Проведение текущего ремонта
18 | Внеплановое отключение пр. 150 РП 15 ПО ДЭС по 10 кВ | 2010-06-25 | 11 ч 30 мин | Повреждение ВЛ 10 кВ от пр. 150 РП 15 | Осмотр и проведение испытаний. Капитальный ремонт в 2011 г.
19 | Внеплановое отключение РП 6 и РП 7 по 6 кВ | 2010-06-26 | 3 ч 35 мин | Внеплановое отключение в сетях ОАО "ГАЗ" по 6 кВ | Нагрузка переведена на другие центры питания
июль
1 | Внеплановое отключение пр. 254 РП 25 по 6 кВ | 2010-07-11 | 2 ч | Повреждение ВЛ 6 кВ от РП 25 (обрыв деревом) | Проведение текущего ремонта
2 | Внеплановое отключение пр. 8 ТП 244 по 0,4 кВ | 2010-07-12 | 5 ч 20 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 244 к жилым домам (обрыв деревом) | Проведение текущего ремонта
3 | Внеплановое отключение ввода ТП 172 по 0,4 кВ | 2010-07-15 | 4 ч 30 мин | Повреждение вводного аппарата 0,4 кВ в ТП 172 | Замена аппарата
4 | Внеплановое отключение пр. 17 РП 2 по 6 кВ | 2010-07-17 | 5 ч 25 мин | Повреждение силового трансформатора по 6 кВ в ТП 164 | Замена трансформатора
5 | Внеплановое отключение пр. 660 ПС Редуктор 110/6 кВ | 2010-07-24 | 2 ч 45 мин | Повреждение КЛ 6 кВ РП 28 - ТП 370 | Проведение текущего ремонта. Согласование с ОАО "ГАЗ" параметров защит
август
1 | Внеплановое отключение ПС Доскино 110/10 кВ | 2010-08-08 | 3 ч 30 мин | Внеплановое отключение в сетях ОАО "МРСК" по 10 кВ
2 | Внеплановое отключение пр. 150 РП 15 ПО ДЭС по 10 кВ | 2010-08-19 | 3 ч | Повреждение ВЛ 10 кВ от пр. 150 РП 15 | Осмотр и проведение испытаний. Капитальный ремонт в 2011 г.
3 | Внеплановое отключение пр. 227 РП 22 по 6 кВ | 2010-08-19 | 6 ч 35 мин | Повреждение ВЛ 6 кВ от РП 22 (схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста
4 | Внеплановое отключение пр. 3002 РП 30 по 6 кВ | 2010-08-19 | 6 ч 45 мин | Повреждение ВЛ 6 кВ от РП 30 (схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста
5 | Внеплановое отключение пр. 49 РП 6 по 6 кВ | 2010-08-19 | 3 ч 50 мин | Повреждение ВЛ 6 кВ от РП 6 (схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста
6 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 225 по 0,4 кВ | 2010-08-19 | 18 ч 35 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 225 к жилым домам (схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста
7 | Внеплановое отключение пр. 2 ТП 111 по 0,4 кВ | 2010-08-19 | 15 ч 40 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 111 к жилым домам (схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста
8 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 100 по 0,4 кВ | 2010-08-19 | 14 ч 35 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 100 к жилым домам (обрыв и схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста. Проведение текущего ремонта
9 | Внеплановое отключение пр. 8 ТП 220 по 0,4 кВ | 2010-08-19 | 14 ч 30 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 220 к жилым домам (обрыв и схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста. Проведение текущего ремонта
10 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 16 А по 0,4 кВ | 2010-08-19 | 17 ч 5 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 16 А к жилым домам (обрыв и схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста. Проведение текущего ремонта
11 | Внеплановое отключение пр. 5 ТП 251 по 0,4 кВ | 2010-08-19 | 17 ч 20 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 251 к жилым домам (обрыв и схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста. Проведение текущего ремонта
12 | Внеплановое отключение ввода ТП 165 по 0,4 кВ | 2010-08-19 | 22 ч 45 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 165 к жилым домам (обрыв при шквале) | Проведение текущего ремонта
13 | Внеплановое отключение пр. 1 ТП 70 по 0,4 кВ | 2010-08-19 | 37 ч 50 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 70 к жилым домам (обрыв и схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста. Проведение текущего ремонта
14 | Внеплановое отключение пр. 1 ТП 148 по 0,4 кВ | 2010-08-19 | 43 ч | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 148 к жилым домам (обрыв и схлест при шквале) | Осмотр и устранение схлеста. Проведение текущего ремонта
15 | Внеплановое отключение пр. 4 ТП 166 по 0,4 кВ | 2010-08-22 | 4 ч | Повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП 166 к ВЛ 0,4 кВ (мачтовой муфты) | Проведение текущего ремонта
16 | Внеплановое отключение пр. 4 ТП 166 по 0,4 кВ | 2010-08-23 | 2 ч 45 мин | Повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП 166 к ВЛ 0,4 кВ (кабельной муфты) | Проведение текущего ремонта и капитального ремонта
сентябрь
1 | Внеплановое отключение пр. 227 РП 22 по 6 кВ | 2010-09-05 | 2 ч 20 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 142 А - ТП 123 | Проведение текущего ремонта
2 | Внеплановое отключение пр. 1 ТП 77 по 0,4 кВ | 2010-09-17 | 3 ч 40 мин | Повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП 77 к ВРУ жилого дома (кабельной муфты) | Проведение текущего ремонта
3 | Внеплановое отключение пр. 7 ТП 160 по 0,4 кВ | 2010-09-19 | 10 ч | Повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП 160 к ВРУ жилого дома (кабельной муфты) | Проведение текущего ремонта
4 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 100 по 0,4 кВ | 2010-09-20 | 2 ч 55 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 100 к жилым домам (обрыв деревом) | Проведение текущего ремонта
5 | Внеплановое отключение пр. 18 ТП 43 по 0,4 кВ | 2010-09-25 | 2 ч 55 мин | Повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП 43 к ВЛ 0,4 кВ (мачтовой муфты) | Проведение текущего ремонта
октябрь
1 | Внеплановое отключение пр. 150 РП 15 ПО ДЭС по 10 кВ | 2010-10-01 | 2 ч 30 мин | Повреждение ВЛ 10 кВ от пр. 150 РП 15 | Осмотр и проведение испытаний. Капитальный ремонт в 2011 г.
2 | Внеплановое отключение пр. 210 РП 20 по 6 кВ | 2010-10-03 | 2 ч 35 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 34 - ТП 35 (кабельной муфты) | Проведение текущего ремонта
3 | Внеплановое отключение пр. 3 ТП 100 по 0,4 кВ | 2010-10-13 | 5 ч 50 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 100 к жилым домам (обрыв деревом) | Проведение текущего ремонта
4 | Внеплановое отключение пр. 150 РП 15 ПО ДЭС по 10 кВ | 2010-10-13 | 6 ч | Повреждение ВЛ 10 кВ от пр. 150 РП 15 | Осмотр и проведение испытаний. Капитальный ремонт в 2011 г.
5 | Внеплановое отключение пр. 7 ТП 172 по 0,4 кВ | 2010-10-13 | 7 ч 20 мин | Повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП 172 к ВЛ 0,4 кВ (кабельной муфты) | Проведение текущего ремонта
6 | Внеплановое отключение пр. 19 ТП 1123 по 0,4 кВ | 2010-10-19 | 6 ч 30 мин | Повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП 1123 к ВРУ жилого дома (кабельной муфты) | Проведение текущего ремонта
7 | Внеплановое отключение пр. 150 РП 15 ПО ДЭС по 10 кВ | 2010-10-23 | 2 ч 30 мин | Повреждение ВЛ 10 кВ от пр. 150 РП 15 не выявлено | Проведены осмотр и испытания
8 | Внеплановое отключение пр. 8 ТП 147 по 0,4 кВ | 2010-10-23 | 4 ч 20 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 147 к жилым домам (схлест от дерева) | Осмотр и устранение схлеста
ноябрь
1 | Внеплановое отключение пр. 6 ТП 149 по 0,4 кВ | 2010-11-01 | 4 ч 20 мин | Повреждение ВЛ 0,4 кВ от ТП 149 к жилым домам (сбита опора) | Проведение текущего ремонта
2 | Внеплановое отключение пр. 150 ТП 130 по 10 кВ | 2010-11-13 | 2 ч 15 мин | Повреждение ВЛ 10 кВ от пр. 150 ТП 130 не выявлено | Проведены осмотр и испытания
3 | Внеплановое отключение пр. 150 РП 15 ПО ДЭС по 10 кВ | 2010-11-16 | 4 ч 40 мин | Повреждение КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ от ТП 135 | Осмотр и проведение испытаний. Капитальный ремонт в 2011 г.
4 | Внеплановое отключение пр. 7 РП 1 по 6 кВ | 2010-11-27 | 3 ч 15 мин | Повреждение КЛ 6 кВ: ТП 30 - ТП 31; ТП 18 - ТП 38 | Проведение текущего ремонта
декабрь
1 | Внеплановое отключение пр. 29 РП 4 по 6 кВ | 2010-12-08 | 2 ч 45 мин | Повреждение КЛ 6 кВ: ТП 79 - ТП 80 | Проведение текущего ремонта
2 | Внеплановое отключение пр. 95 РП 9 по 6 кВ | 2010-12-08 | 2 ч 45 мин | Повреждение КЛ 6 кВ РП 9 - ТП 282 | Проведение текущего ремонта
3 | Внеплановое отключение пр. 6 ТП 323 по 0,4 кВ | 2010-12-14 | 3 ч 50 мин | Повреждение КЛ 0,4 кВ от ТП 323 к ВРУ жилого дома (кабельной муфты) | Проведение текущего ремонта
4 | Внеплановое отключение пр. 3002 РП 30 по 6 кВ | 2010-12-16 | 5 ч 5 мин | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 545 - ТП 98 нитка А | Проведение текущего ремонта
5 | Внеплановое отключение пр. 135 РП 13 по 6 кВ | 2010-12-26 | 2 ч 5 мин | Повреждение КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 17 | Проведение текущего ремонта
1. В течение 2010 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
2. В июне и августе 2010 года имели место чрезвычайные ситуации (шквальные ветра) и в электрических сетях происходили технологические нарушения (отказы), связанные с падением деревьев и ветвей на воздушные линии 0,4 кВ и 6 кВ, с продолжительностью более двух часов превышающие пределы установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
3. В 2010 г. произошло 5 повреждений КЛ 6 кВ подрядными организациями ОАО "Нижегородский водоканал" из-за нарушений "Правил производства земляных и строительных работ" по постановлению № 79 от 17.11.2004 г. Городской думы города Нижнего Новгорода.
Технический директор ООО "Энергосети" Ю.С. Девяткин