Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Электросети»

за 2019 год

За 2019 год произошли следующие отключения объектов  6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с внеплановыми отключениями электроэнергии в центрах питания (ПС, РП):

| №пп | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата, время отключения | Дата, время возобновления электроснабжения | Причина отключения. Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ф 658 ПС Редуктор – РП 13 | 01. 35. 2019.01.06 | 02. 10. 2019.01.06 | Повреждение КЛ ф 658 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | Ф 10 РП 1106 – РП 5 | 14. 20. 2019.01.25 | 14. 42. 2019.01.25 | Повреждение КЛ от РП 1106 до РП-5 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | РП-5 ф 652 | 11. 35. 2019.02.28 | 11. 44. 2019.02.28 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ф 636 ПС Соцгород – РП 20 | 11. 35. 2019.02.28 | 12. 32. 2019. 02.28 | Повреждение КЛ ф 636 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | секция РП 25 | 14. 35, 2018.02.03 | 15. 35, 2018.02.03 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | РП 4 ф 615 | 12. 55. 2019.03.10 | 14. 00. 2019.03.28 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | РП 112 ф 613 | 14. 50. 2019.03.17 | 15. 45. 2019. 03.17 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ф 603 ПС Соцгород – РП 22 | 20. 25. 2019.03.28 | 00. 15. 2019. 03.28 | Повреждение КЛ ф 603 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | РП 20 ф 636 | 00. 00. 2019.03.28 | 00. 55. 2019. 03.28 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ф 643 ПС Соцгород - РП 25 | 14. 50. 2019.03.28 | 15. 45. 2019. 03.28 | Повреждение КЛ ф 636 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | РП 4 ф 650 | 14. 55. 2019.04.05 | 15. 35. 2019.04.05 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ПС Соцгород ф 603 - РП 22 | 20. 50. 2019.04.05 | 21. 25. 2019.04.05 | Повреждение КЛ ф 603 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | ПС Редуктор ф 658 - РП 13 | 08. 50. 2019.04.07 | 11. 55. 2019. 04.07 | Повреждение КЛ 6 ф 658 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ПС Редуктор ф 607 - РП 15 | 01. 35. 2019.04.12 | 03. 20. 2019.04.12 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | РП 10 ф 615, ф 101 РП10 | 06. 25. 2019.04.15 | 07. 00. 2019.04.15 | Повреждение КЛ 6 кВ ООО «Электросети» ТП 90 А – 90 Б КЛ включена после ремонта |
|  | РП 6 ф 112 | 06. 40 2019.04.26 | 07. 10 2019.04.26 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК |
|  | ф 111 ЦРП 1 ГАЗ - РП 6 | 14. 55. 2019.05.11 | 15. 48. 2019.05.11 | Повреждение КЛ ф 111 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | ПС Соцгород ф 634 - РП 1 | 10. 05. 2019.05.31 | 10. 45. 2019.05.31 | Повреждение КЛ ф 634 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | ПС Соцгород ф 613– РП 112 | 11. 00. 2019.05.24 | 11. 00. 2019.05.24 | Повреждение КЛ ф 613 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | РП-51 ф 0151 | 22. 45. 2019.05.04 | 23. 15. 2019.05.04 | Повреждение КЛ ф 0151 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | ПС Редуктор ф 658 - РП 13 | 15. 15. 2019.05.04 | 16. 00. 2019.05.04 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | РП 9 ф 611 | 08. 00. 2019.05.06 | 08. 27. 2019.05.06 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | РП 11 ф 611 | 13. 05. 2019.05.29 | 14. 00. 2019.05.29 | Повреждение в сетях ОАО «Сладкая жизнь» |
|  | РП 8 ф 68 | 13. 05. 2019.05.29 | 14. 15. 2019.05.29 | Повреждение в сетях ОАО «Сладкая жизнь» |
|  | РП 1 ф 634, ф 7 | 22. 30. 2019.05.13 | 00. 15 2019.05.14 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ф 650 РП 4 | 11. 30. 2019.06.21 | 12. 18. 2019.06.21 | Причина не выявлена |
|  | 4 СШ ПС Спутник (ф 604) | 18. 20. 2019.06.22 | 19. 20. 2019.06.22 | Повреждение КЛ ф 604 ООО «Электросети» на ПС Спутник и на трассе. КЛ включена после ремонта |
|  | ПС Соцгорд ф 603 - РП - 22 | 9. 55. 2019.06.30 | 10. 40. 2019.06.30 | Повреждение КЛ ф 603 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | ПС Соцгород ф 611 -РП-9 | 9. 55. 2019.06.30 | 11. 25. 2019.06.30 | КЛ 6 кВ ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | РП 27 ф 619 | 19. 50. 2019.07.13 | 20. 32. 2019.07.13 | Повреждения в сетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ПС водозабор ф 605– РП 7 | 11. 10. 2019.07.17 | 11. 45. 2019.07.17 | Повреждение КЛ ф 603 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | РП-15 ф 642 | 13. 50. 2019.07.13 | 14. 40. 2019.07.13 | Причина не выявлена |
|  | ПС Соцгород ф 643– РП 25 | 01. 50. 2019.07.13 | 03. 00. 2019.07.13 | Повреждение КЛ ф 603 ООО «Электросети» КЛ включена после ремонта |
|  | РП 5 секционный ВВ | 02. 45. 2019.08.05 | 03. 08. 2019.08.05 | Причина не выявлена |
|  | РП-12 ф 612 , 126 | 04. 15. 2019.08.05 | 05. 00. 2019.08.05 | Повреждение в электросетях ССО АО «ЭСК» |
|  | РП-27 ф 602 , 275 | 19. 25. 2019.08.10 | 20. 10. 2019.08.10 | Повреждение в электросетях ССО АО «ЭСК» |
|  | РП-27 ф 2711 , 2710 | 13. 15. 2019.08.13 | 15. 15. 2019.08.13 | Повреждение 2 КЛ 6 кВ ООО «Электросети» третьими лицами при проведении строительных работ После ремонта КЛ включена в работу |
|  | ЦРП-112 ГАЗ ф 12102 – РП 51 | 11. 40. 2019.08.19 | 12. 50. 2019.08.19 | Повреждение в электросетях ООО «Заводские сети» |
|  | РП-15 ф 642 | 13. 15. 2019.08.27 | 15. 15. 2019.08.27 | Повреждение в электросетях АО «НМЗ №1» |
|  | РП-27 ф 2710 | 09. 30. 2019.08.30 | 12. 30. 2019.08.30 | Повреждение КЛ 6 кВ ООО «Электросети» третьими лицами при проведении строительных работ После ремонта КЛ включена в работу |
|  | ф 650 РП-4 | 09. 30. 2019.11.25 | 11. 30. 2019.11.25 | Повреждение в электросетях ССО АО «ЭСК» |
|  | ПС Водозабор - РП-10 ф 615 | 09. 50. 2019.11.25 | 10. 35. 2019.11.25 | Повреждение КЛ ф 615 ООО «Электоосети» сторонней организацией После ремонта КЛ включена в работу |

ИТОГО :   	20 отключений из-за повреждений в сетях ООО «Электросети», в том числе 3 отключения из-за повреждения сторонними организациями при проведении земляных работ без согласования.

3      отключение по не выявленной причине.

19    отключений из-за повреждений в сетях смежных сетевых организаций.

Технический директор					Свешников В.А.

Кукушкин Н.А.

2-43-01-97