Сводная информация

За Апрель месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-508 СШ 2; ТП -509 СШ 2; ТП-510 СШ 2; ТП-585 СШ 2; ТП-520 СШ 2; ТП-521 СШ 2; ТП-586 СШ 2; ТП -587 СШ 2 | 02.04.2024 17:55 | 02.04.2024 18:10 | ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛ Ф.12102 НИТКА-2 | РП-51ф.12209 | 0ч15мин | В РП-51 Нагрузку переключили на ф.12102 через СВВ |
| 2 | РП-24 СШ 1 | 06.04.2024 16:26 | 06.04.2024 16:46 | Повреждение кл ф.645 | КЛ Ф 645 ПС " СОЦГОРОД"_ РП 24 1СШ | 0ч20мин | В РП-24 Нагрузку переключили на ф.642 через СВВ |
| 3 | ТП-3408А: с. Филинское: МБУ ДО ДООЦ «Дружба» | 21.04.2024 10:27 | 21.04.2024 12:40 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети | Л 602 ПС Филинская | 2ч23мин | * |
| 4 | РП-14 СШ 1 | 24.04.2024 09:00 | 24.04.2024 10:12 | Повреждение КЛ ф.605 | РП-14 ф.605 | 1ч12мин | В РП-14 Нагрузку переключили на ф.632 через СВВ |
| 5 | РП-15 СШ 2 | 24.04.2024 15:23 | 24.04.2024 16:00 | ЗНЗ КЛ ф.642 | РП-15 СШ 2 | 0ч37мин | В РП-15 Нагрузку переключили на ф.607 через СВВ |
| 6 | ТП-508; ТП -509; ТП-510; ТП-585; ТП-520; ТП-521; ТП-586; ТП -587 | 30.04.2024 12:50 | 30.04.2024 17:10 | Повреждение КЛ ф.12102 Нитка2 | ф.12102 ЦРП 12 | 3ч20мин | В РП-51 Нагрузку переключили на ф.12102 Нитка2 ф.12209 Нитка 1 |

Заместитель директора департамента по развитию ООО «Электросети»                                                 Юнусов Д.Э.