Сводная информация

За   Апрель  месяц 2025 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-117: Ковернинский р-он д. Бориха: д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 (все дома частный сектор); скважина | 09.04.2025 07-00 | 09.04.2025 09-34 | Аварийное отключение уч. Л-1006 РП-1 "Белбаж" | уч. Л-1006 РП-1 "Белбаж" | 2ч34мин | * |
| 2 | ТП-921 СШ-2: Нижний Новгород: ул. Максима Горького д. 43, 45; ТП-921А СШ-2: Нижний Новгород: ул. Максима Горького д. 43, 45 | 15.04.2025 05-01 | 15.04.2025 06-12 | КЛ-10кв РП-215 Ф-215-26 - ТП-899 СШ-2 Нарушение эл. изоляции. Повреждение абонентской КЛ-6 кВ на ТП-899 СШ-2 (Нагорный РЭС) | (Нагорный РЭС) РП 215 ф. 215-26 | 1ч11мин | Потребителей запитали от СШ-1 РП-215 Ф-215-25 через СР в ТП-921 |