Сводная информация

За   Август  месяц 2025 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП 490: г. Нижний Новгород: ул. Изобильная д. 3, 4, 6, 8; ул. Берестяная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ТП 491: г. Нижний Новгород: ул. Живописная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. Изобильная д. 1, 2, 5 | 02.08.2025 11-30 | 02.08.2025 13-00 | Повреждение КЛ-6кВ Ф-2710 на ТП-491 | РП-27 Ф-2710 | 1ч30 мин | ТП-490,491 запитали от Ф-2711 СШ-1 РП-27 |
| 2 | ТП-1841: р.п. Бутурлино: ул. Ленина д. 40В, 40Г, 40Д, 74; ТП-2193: р.п. Бутурлино: котельная (пер. Заводской д. 13Б) ТП-595 ф.1, ф.2: р.п. Бутурлино: ул. Муромская д. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53; ул. Юбилейная д. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ул. Юбилейная д. 31, 33, 35, 37, 39, 41; Магазин ТП-596 ф.1-ф.5: р.п. Бутурлино: Фидер 1: ВЛ 0,4 кВ улица Полевая, дома: 13, 15, 17/1, 17/2, 19, 21, 23, 25, 27, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/3, 35; Фидер 2: ВЛ 0,4 кВ улица Полевая, дома: 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 38/1, 38/2, 40/1, 40/2, 40/3; Фидер 4: ВЛ 0,4 кВ улица Юбилейная, дома: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 29; Фидер 5: ВЛ 0,4 кВ улица Юбилейная, дома: 2, 4, 6, 8, 10/1, 10/2, 12, 14, 18А, 20, 22, 24, 26, 28/1, 28/2 | 02.08.2025 23-08 | 03.08.2025 04-40 | Аварийное отключение Л-1004 и Л-1008 ПС "Бутурлино" Повреждение в сетях ПАО "Россети" | Л-1004 и Л-1008 ПС "Бутурлино" | 5ч32 мин | * |
| 3 | ТП-921: Нижний Новгород: ул. Максима Горького д. 43, 45; ТП-921А: Нижний Новгород: ул. Максима Горького д. 43, 45 | 03.08.2025 07-50 | 03.08.2025 08-33 | КЛ-10 кВ РП-215 Ф-215-25 - ТП-899 СШ-1 (нарушение эл. изоляции) | РП-215 Ф-215-25 Россети | 43 мин | Потребители запитаны от 2 СШ РП-215 Ф-215-26 через СР в ТП-921 |
| 4 | РП-4 СШ-2: Потребители АО «ЭСК» | 13.08.2025 08-40 | 13.08.2025 09-00 | Повреждение КЛ-6 кВ Ф-650 сторонней организацией в результате раскопок | ф.650 ПС Соцгород | 0ч20 мин | Перевод питания через СВ от Ф-615 РП-4 |
| 5 | ТП-968 СШ-1: г. Нижний Новгород: ул. Родионова д. 178 | 17.08.2025 19-00 | 17.08.2025 20-00 | Отключение в сетях Нагорного РЭС | ПС «Артёмовская» ф.612 | 1ч00 мин | * |
| 6 | КЛ Ф.620 РП-12 СШ-2 - ПС «Спутник» Потребители АО «ЭСК» | 24.08.2025 13-05 | 24.08.2025 13-31 | На повреждении КЛ-6 кВ Ф-620 РП-12 СШ-2 ПС " Спутник" | КЛ Ф 620 РП-12 СШ-2 ПС "Спутник" | 0ч26 мин | Перевод питания через СВ от Ф-620 РП-12 |