Сводная информация

За Июль месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-564: р.п. Б. Мурашкино, пос. Меховщиков: д. 1, 1А, 2, 2А, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А; Дачи; Детский сад «Росинка» (пос. Меховщиков д. 18); Меховая фабрика; магазин № 10 (д. 4) | 04.07.2024 17-08 | 04.07.2024 21-15 | Обрыв верхнего провода в пролете опор № 42-43 | Аварийное отключение Л-1011 ПС "Б. Мурашкино" | 4ч7мин | Устранение обрыва |
| 2 | ТП-3214А: р.п. Вача: Реабилитационный центр Вача (СРЦ) «Аист» (ул. Больничная д.41А); ул. Больничная д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; КНС ООО «КомСервис-В» (ул. Октябрьская). | 21.07.2024 14-13 | 21.07.2024 20-41 | повреждение концевой муфты. Прохождение грозового фронта | КВЛ 6 кВ участок Л-606 ПС "Вача"за ЛР 400 к ТП 3214 "А" опора № 1 | 6ч28мин | Ремонт концевой муфты |
| 3 | ТП-720: Ковернинский р-он, д. Сухоноска-Скоробогатово: Культурно-оздоровительный центр; МОУ Скоробогатовская средняя школа (ул. Школьная д. 1); Мед. пункт; д. Скоробогатово с д. 20 по д. 33; Церковь | 21.07.2024 19-00 | 21.07.2024 21-24 | повреждение натяжного изолятора, левого фазного провода. Прохождение грозового фронта. | ВЛ 10 кВ участок Л-1054 ПС "Сухоноска" от ТП 720 к ТП 628 | 2ч24мин | Замена изолятора |
| 4 | ТП-117: Ковернинский район, д. Бориха: д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 (все дома частный сектор); скважина | 24.07.2024 17-15 | 24.07.2024 19-25 | Повреждение в сетях ПАО «Россети» | Аварийное отключение Л-1006 ПС " Белбаж" | 2ч10мин | * |
| 5 | ТП-642: р.п. Ковернино: ул. Чкалова д. 17, 19, 19А, 25, 27, 29, 31, 33; ИФНС № 5 (ул. Чкалова д. 21); Газовая котельная ИФНС № 5; Казначейство (ул. Чкалова д. 21); Пенсионный фонд (ул. Чкалова д. 21); Водонапорная башня ТП-746: р.п. Ковернино: ул. Дружбы д. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 67; ул. Юбилейная д. 44, 46, 48, 50/1, 50/2, 52, 54; ул. Золотая Хохлома д. 41–62; Школа №2 (ул. Юбилейная д. 35 ввод №1, ввод №2) ТП-574: Ковернинский район, д. Шадрино: ул. Юбилейная д. 16 – 29; д. 56 – 78; ул. Чкалова д. 38 – 48 (чет.); ул. Пролетарская д. 1 – 15 | 27.07.2024 13-56 | 27.07.2024 15-02 | Повреждение в сетях ПАО «Россети» | Аварийное отключение Л-1033 ПС "Ковернинская" | 2ч10мин | Переведено питания по р/с 10 кВ. * |

Заместитель директора департамента по развитию ООО «Электросети»                                                 Юнусов Д.Э.