Сводная информация

За   Июль месяц 2025 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности  ООО «Электросети», обслуживаемых ОДС ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-371 СШ-2: г. Нижний Новгород, ул. Смирнова д.71 ул. Космическая д.8Е | 03.07.2025 19-20 | 03.07.2025 20-05 | В РП-26 откл. Ф-269 от ТО, выполнили замер изоляции. Повреждение КЛ-6кВ в сетях АО «ЭСК» | РП-26 Ф-269 | 0ч45 мин | Включили по нормальной схеме |
| 2 | ТП-585 1 СШ: ТП-585 2 СШ: г. Нижний Новгород, Автозаводский район ул. Янки Купалы д. 22, 24, 26/1, 28/1, 42 | 11.07.2025 19-42 | 11.07.2025 23-50 | Повреждение КЛ РП-51 Ф-0751 -¦- ТП-585 1СШ; КЛ РП-51 Ф-1751 -¦- ТП-585 2СШ | РП-51 | 4ч8 мин | Ремонт КЛ |
| 3 | КЛ 6 кВ: ТП-2227 СШ-2- ТП-2981 г. Нижний Новгород, Ленинский район ул. Премудрова д. 8/1, 10/1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, ул. Снежная д. 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, ул. Самочкина д. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26А, 28, 28А, 29А, ул. Премудрова д.31, 33, ул. Энтузиастов д. 1, 5, 6, 8 | 18.07.2025 22-00 | 19.07.2025 01-55 | Повреждение КЛ-6кВ ЗТП-2227 СШ2 -¦- ЗТП-2981 в результате раскопок бригадой Теплоэнерго | РП-53 ф.533 | 3ч55 мин | Перевод питания потребителей |
| 4 | п/с «Редуктор» Ф.658 СШ-2 Потребители АО «ЭСК» | 23.07.2025 00-34 | 23.07.2025 00-59 | Повреждение КЛ РП-13 СШ4 Ф-658 ПС "Редуктор" | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6 кВ РП-13 СШ4 Ф.658 - ПС " Редуктор " СШ-2 | 0ч25 мин | Перевод питания потребителей по Ф-625 в РП-13 |
| 5 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ РП-28 СШ-2 Ф.659 ПС «Редуктор» Потребители АО «ЭСК» | 23.07.2025 00-34 | 23.07.2025 03-40 | Повреждение КЛ РП-28 СШ2 Ф-659 ПС " Редуктор" | КЛ РП-28 СШ-2 Ф.659 ПС "Редуктор" | 3ч6мин | Перевод питания потребителей по Ф-660 в РП-28 |
| 6 | ТП-674, ТП-459: Ковернинский р-он, д. Каменное: ул. Полевая д. 16, 19, 21, 23; ул. Заречная д. 21, 23, 25/1, 25/2, 27, 29, 31/1, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; МОУ «Каменская основная школа» (ул. Заречная д. 49А); Котельная школы | 23.07.2025 07-16 | 23.07.2025 12-52 | Аварийное отключение Л-1034 ПС "Ковернинская". Повреждение изолятора по 10кВ на линии. Повреждение РЭС | Л-1034 ПС "Ковернинская" | 5ч36мин | * |
| 7 | ТП 6 (6.3) кВ (Все ЛЭП ТП) Больница №13 Потребители АО «ЭСК» | 25.07.2025 19-07 | 25.07.2025 19-35 | Повреждение КЛ ПС Спутник Ф-626 -¦- ТП-127 1СШ (нарушение изоляции) | ПС Спутник ф.626 | 0ч28мин | Перевод питания потребителей по Ф-226 РП-22 |
| 8 | ТП-3612А: Вачский район, с. Арефино: ул. Больничная д. 13 – 19; ул. Больничная д. 1 – 12 (все); ул. Пестрякова д. 52 – 98 (четные); ул. Пестрякова д. 63 – 115 (нечетные); Дом Отдыха (ул. Больничная д. 20А); Газовая котельная - ООО «КомСервис»; Больница с. Арефино (Стационар); Поликлиника; Аптека. | 27.07.2025 22-32 | 28.07.2025 11-36 | разрушение разрядников, проходных изоляторов. | ТП-3612А | 0ч28мин | Замена разрядников, проходных изоляторов |