Сводная информация

За Май месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | КЛ РП 20 1CШ Ф 635 ПС"СОЦГОРОД" | 01.05.2024 10:10 | 01.05.2024 10:40 | Повреждение КЛ Ф 635 | РП 20 1CШ Ф 635 | 0ч30мин | Перевод питания на 2 СШ ф.636 через СВВ в РП-20 |
| 2 | КЛ РП 19 1CШ Ф 633 ПС"СОЦГОРОД" | 01.05.2024 10:10 | 01.05.2024 11:25 | Повреждение КЛ Ф 633 | РП 19 1CШ Ф 633 | 1ч15мин | Перевод питания на ф.604 ПС "СОЦГОРОД" через СВВ |
| 3 | КЛ РП 4 2CШ Ф 650 ПС"СОЦГОРОД" | 07.05.2024 23:00 | 07.05.2024 23:30 | Повреждение КЛ Ф 650 | РП 4 2CШ Ф 650 | 0ч30мин | Перевод питания на ф.615 ПС "СОЦГОРОД" через СВВ |
| 4 | ТП-3414А: с. Филинское, ул. Больничная д. 1-22, 46, 47, 48, 49А, 50, 51; Филинская участковая больница (главный корпус), котельная, хоз. склад; Вышка НСС. ТП-3415А: с. Филинское, ул. Больничная д. 24, 27, 29, 29, 31, 33, 35; Сбербанк (ул. Больничная д. 35); МБДОУ Д/С №11 «Теремок» (ул. Больничная д. 29А). ТП-3416А: с. Филинское, ул. Больничная д. 15, 17, 19; ул. Новая д. 1-15; ул. Лесная д. 1-17; ул. Базарная д. 1-13; ул. Южная д. 1-12; ул. Рабочий проспект д. 2, 4; ул. Школьная д. 1-30; Филинское сельское потребительское общество (ул. Больничная д. 15); Филинский дом Культуры (ул. Больничная д. 30); Филинская СОШ ввод №1, ввод №2 (ул. Школьная д. 31); Церковь (ул. Больничная д. 32). ТП-3420А: с. Филинское, ул. Больничная д. 34, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46; ул. Рабочий проспект д. 1, 3, 3А, 6, 7, 7А, 11, 13; ул. Слюдянская д. 2, 4, 6, 8; ул. Дачная д. 1-17; Пожарное ДЕПО №163; Магазин №1 (ул. Больничная д. 37). ТП-3421А: с. Филинское, ул. Слюдянская д. 1, 3, 5 корп. 1, 5 корп. 2; ул. Октябрьская д. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17; ул. Лесная д. 20, 22, 24, 26; ул. Рабочий проспект д. 13; ул. Новая д. 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. | 08.05.2024 04:24 | 08.05.2024 14:10 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети | Л-604 ПС "Филинская" | 9ч46мин | * |
| 5 | ТП-3421А: д. Медоварцево, Водозабор, Пожарное ДЕПО | 08.05.2024 04:24 | 08.05.2024 07:00 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации Россети | Л-604 ПС "Турбенево" | 2ч36мин | * |
| 6 | д. Семино: ул. Фабричная д. 2 (Ковернинский дом-интернат для престарелых и инвалидов) ул. Фабричная д. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6/1, 6/2, 8, 10, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2 | 08.05.2024 19:37 | 08.05.2024 20:38 | обрыв фазного провода | ВЛ 0,4 кВ ТП-761 Ф.300 пролет опор № 318-319 | 1ч01мин | Восстановлен обрыв |

Заместитель директора департамента по развитию ООО «Электросети»                                                 Юнусов Д.Э.