Сводная информация

За   Март  месяц 2025 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «Электросети», обслуживаемых ОДС ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-921: Нижний Новгород, ул. Максима Горького д.43,45. ТП-921А: Нижний Новгород, ул. Максима Горького д.43,45. | 03.03.2025 04-30 | 03.03.2025 06-00 | Нарушение эл. изоляции. Повреждение абонентской КЛ-6 кВ на ТП-899 СШ-1 (Нагорный РЭС) | РП 215 Ф-215-25 | 1ч30мин | Потребители запитаны от 2 СШ РП-215 Ф-215-26 через СР в ТП-921 |
| 2 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 13, 13А, 13Б, 25; ул. Полевая д. 1, 3, 6, 7, 9; Администрация (ул. Центральная д. 17); Магазин «Новый век»; почта России (ул. Полевая д. 5) | 08.03.2025 06-26 | 08.03.2025 07-19 | сгорела КЛ-0,4кВ на школу. Кабель на балансе администрации | ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1 | 0ч53мин | * |
| 3 | ТП-5: Кстовский район, пос. Культура, ЖК «Времена года»: ул. Весенняя д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ТП-6: Кстовский район, пос. Культура, ЖК «Времена года»: ул. Весенняя д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Изумрудная д. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22; магазин «Пятерочка» (ООО «Богарт», ввод № 1); Торговые павильоны; ООО «Парада» (ул. Весенняя д. 1А); ТП-7: Кстовский район, пос. Культура, ЖК «Времена года»: ул. Изумрудная д. 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2; магазин «Пятерочка» (ООО «Богарт», ввод № 2); Магазин «Два шага». ТП-8 2 СШ: ООО «Капитал-Менеджмент» (стройка); КНС; ТП-9 2 СШ: Котельная (ввод № 2) | 11.03.2025 04-52 | 11.03.2025 08-25 | повреждение в яч.ТСН-1, неисправность РЗА | РП-7 1 СШ-10 кВ | 3ч33мин | Потребители включены в работу от 2 СШ-10 кВ РП-7 |
| 4 | ТП-1586: с. Сеченово: Общежитие Сеченовского ЛПУМГ (ул. 70 лет Октября д. 13); ул. 70 лет Октября д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 14, 16, 17, 19А, 19Б; Гаражи, Аптека, Гостиница, Д/К; ул. Крылова д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 16, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Магазин; Котельная; кафе ООО «Фаворит» (ул. 70 лет Октября д. 22); пер Крылова д. 1, 2, 3, 4; МБДОУ детский сад «Солнышко» (ул. Полевая, д. 26); Редакция (ул. 70 лет Октября д. 12); Библиотека (ул. 70 лет Октября д. 19), Прачечная; четырехэтажные ж/дома по ул. Советская. ТП-1694: с. Сеченово: пер. Аникина д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 26А, 26А, 13, 28, 30, 36; ул. Филатова д. 5, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55Б, 56, 58, 58А, 59, 61, 64, 66, 69; пер. Филатова д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12. ТП-2005: Сеченовский район, с. Рогожка: Насос № 1, 2, 3 ТП-2311: с. Сеченово: АО «НОКК» Котельная, бойлерная; Ледовый дворец; ул. Филатова д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; АЗС «Лукойл» №119 (ул. Советская, д. 35А); Пожарная часть № 146 (ул. Советская д.35А); вышка связи «Ростелеком»; ул. Советская д. 27, 33; ПАО «Газпромтрансгаз НН» (бассейн, ввод №1, ввод № 2); ПАО «Газпромтрансгаз НН» (вентиляц. камера) | 14.03.2025 08-00 | 14.03.2025 10-10 | упало дерево на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор 3-4 | Л-1006 ПС "Сеченово" отпайка на ТП-2005 | 2ч10мин | Убрали дерево, выполнена опиловка ВЛ |
| 5 | ТП-921 2 СШ: Нижний Новгород, ул. Максима Горького д.43,45. ТП-921А 2 СШ: Нижний Новгород, ул. Максима Горького д.43,45. | 27.03.2025 21-01 | 27.03.2025 21-43 | Нарушение эл. изоляции. Повреждение абонентской КЛ-6 кВ на ТП-899 СШ-2 (Нагорный РЭС) | РП-215 Ф-215-26 | 0ч42мин | Потребители запитаны от СШ 1 РП-215 Ф-215-25 через СР в ТП-921 |