Сводная информация

За Январь месяц 2024 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | РП 6 (6.3) кВ РП 19 СШ 2 | 27.01.2024 06:20 | 27.01.2024 06:55 | Нарушение изоляции КЛ-6 кВ ф.604 | ПС Соцгород ф.604 | 0ч35мин | Переключили на 1 СШ-6 кВ РП-19 |
| 2 | РП 6 (6.3) кВ КЛ РП 18 2СШ Ф 602 - ПС СОЦГОРОД | 27.01.2024 06:20 | 27.01.2024 07:50 | Нарушение изоляции КЛ-6 кВ ф.602 | ф 602 ПС Соцгород | 1ч30мин | Переключили на 1 СШ-6 кВ РП-18 |
| 3 | РП 6 (6.3) кВ РП 14 СШ2;РП 6 (6.3) кВ РП 1 СШ2;РП 6 (6.3) кВ РП 20 СШ2;РП 6 (6.3) кВ РП 23 СШ1;РП 6 (6.3) кВ РП 24 СШ2;РП 6 (6.3) кВ РП 4;РП 6 (6.3) кВ РП 5 СШ2 | 29.01.2024 12:35 | 27.01.2024 15:07 | Повреждение кабельной разделки в ячейке П/С «Соцгород» | ПС Соцгород СШ4 | 2ч32мин | Переключили на ф.256 РП-14 |

Заместитель директора департамента по развитию ООО «Электросети»                                                 Юнусов Д.Э.