Сводная информация

За   Январь  месяц 2025 года об аварийных отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности АО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК».

| № п./п. | Населенный пункт, перечень отключенных потребителей | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина отключения | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Длительность перерыва электроснабжения, час. | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | ТП-323: р.п. Ковернино: ул. Заречная д. 1 А, 1 В, 2Б, 2В, 3, 3А, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 15; пер. Заречный д. 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2. ТП-324: р.п. Ковернино: ул. Заречная д. 20, 20А, 20Б; ул. Заводская д. 17, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3; пер. Рабочий д. 24; ЧП Гаранин; ЧП Громов; ИП Авдалян. ТП-533: р.п. Ковернино: ул. Мира д. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/2, 10; ул. Рыбная д. 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 65, 65а, 65б, 65в, 65г, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70, 71/1, 71/2, 72; ул. Комсомольская д. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 10/1,10/2 | 13.01.2025 10-09 | 13.01.2025 14-35 | Прохождение неблагоприятных метеорологических условий | ВЛ 10 кВ Л-1037 ПС Ковернинская. | 4ч26мин | Выполнена опиловка проблемных мест ВЛ 10 кВ Л-1037 ПС Ковернинская |
| 2 | Ковернинский р-он, д. Бориха: д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26; скважина | 13.01.2025 10-09 | 13.01.2025 14-35 | Перегорание 2-х ПКТ-10 на оп.1 отп.на ТП-117 | ВЛ-1006 РП-1 «Белбаж» отпайка к ТП-117 | 4ч42мин | Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ - замечаний нет. Заменены 2 ПКТ-10 на оп.1 |
| 3 | ТП-1694: с. Сеченово: пер. Аникина д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 26А, 26А, 13, 28, 30, 36; ул. Филатова д. 5, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55Б, 56, 58, 58А, 59, 61, 64, 66, 69; пер. Филатова д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12. ТП-1586: с. Сеченово: Общежитие Сеченовского ЛПУМГ (ул. 70 лет Октября д. 13); ул. 70 лет Октября д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 14, 16, 17, 19А, 19Б; Гаражи, Аптека, Гостиница, Д/К; ул. Крылова д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 16, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Магазин; Котельная; кафе ООО «Фаворит» (ул. 70 лет Октября д. 22); пер Крылова д. 1, 2, 3, 4; МБДОУ детский сад «Солнышко» (ул. Полевая, д. 26); Редакция (ул. 70 лет Октября д. 12); Библиотека (ул. 70 лет Октября д. 19), Прачечная; четырехэтажные ж/дома по ул. Советская. ТП-2324: с. Сеченово: ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум». ТП-2303, ТП-2348, ТП-2349, ТСН-42. ТП-2311: с. Сеченово: АО «НОКК» Котельная, бойлерная; Ледовый дворец; ул. Филатова д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; АЗС «Лукойл» №119 (ул. Советская, д. 35А); Пожарная часть № 146 (ул. Советская д.35А); вышка связи «Ростелеком»; ул. Советская д. 27, 33; ПАО «Газпромтрансгаз НН» (бассейн, ввод №1, ввод № 2); ПАО «Газпромтрансгаз НН» (вентиляц. камера). | 29.01.2025 23-50 | 30.01.2025 05-26 | Повреждение КЛ-10 кВ Л-1006 ПС «Сеченово» ввод в ТП-2311 | На ПС Сеченово Аварийно отключилась линия, АПВ и РПВ не успешно. | 5ч36мин | Переключили ТП-2311 на Л-1003 ПС Сеченово. Ремонт КЛ-10 кВ Л-1006 ПС «Сеченово» в ТП-2311 |

*- данные запрошены в смежной сетевой организации.

Заместитель главного инженера по развитию АО «ВВЭК»                                                 Юнусов Д.Э.